## questionnaire
Audit énergétique de l'installation de chauffage
(Bâtiments climatisés)
| l |  | Production d'eau chaude
| l |  | Distribution d'eau chaude
| l |  | Gestion
Production d'eau chaude
La chaudière est-elle munie d'un brûleur à air pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les fumées ?
(Le foyer est-il étanche lors de l'arrêt ?)
Le rendement de combustion est-il supérieur
- à 88% s'il s'agit d'une ancienne chaudière ?
- à 91% s'il s'agit d'une nouvelle chaudière ?
Si non,
| l | La chaudière est-elle exempte de traces d'inétanchéité à l'air ?
(fumées noires, rouille le long de la jaquette)
| l | Existe-t-il un régulateur de tirage sur la cheminée ?
| l | Si oui, est-il correctement réglé ?
(Une dépression dans la buse de cheminée (mentionnée dans la fiche d'entretien) > 20 Pa est un indice de tirage trop important.)
| l | La chaudière est-elle "propre" (pas encrassée) ?
(entretien régulier)
| l | La chaudière et le brûleur ont-ils moins de 25 ans ?
| l | La puissance du brûleur est-elle inférieure à celle de la chaudière ?
Voir les puissances sur la fiche d'entretien. A défaut, un indice pour repérer un brûleur dont la puissance est peut-être supérieure à celle de la chaudière : la flamme tape trop fort au fond.
Remarque : la question ne se pose pas pour les chaudières atmosphériques.
Isolation des chaudières
| l | Le corps de la chaudière est-il bien isolé ?
(entièrement recouvert (pas de zone non isolé, comme la porte foyère, par exemple), épaisseur >3 cm, panneaux isolants jointifs, épousant le corps de la chaudière)
| l | La jaquette est-elle froide au contact de la main (T° < 35°C) ?
Le clapet d'air du brûleur se referme-t-il à l'arrêt ?
Si non,
le brûleur date -t-il d'après 1985 ?
Puissance totale des brûleurs :
| l | Calculer le rapport
consommation annuelle [litres fuel ou m³ gaz] x 10 / puissance des brûleurs [kW]
Cette valeur est-elle
> 1 500 h pour une bâtiment ancien ?
> 1 000 h pour un bâtiment récent et fort équipé ?
| l | Les cycles de fonctionnement du brûleur sont-ils longs ?
(supérieurs à 4 min)
Si l'installation est composée de plusieurs chaudières,
les chaudières sont-elles régulées en cascade ?
Si oui,
| l | Chaque chaudière est-elle équipée d'une vanne d'isolement motorisée ?
(ou circulateur propre + clapet anti-retour)
| l | Le maintien en température de toutes les chaudières durant la saison de chauffe est-il évité ?
Si les chaudières ont une puissance > 150 kW,
le brûleur est-il soit un brûleur 2 allures ou soit un brûleur modulant ?
Si oui,
est-ce que la grande allure n'est réellement commandée qu'en fonction des besoins ?
(parfois, la première allure ne sert qu'au démarrage, puis la seconde allure est permanente…)
S'il y a une chaudière à condensation,
la température de retour de l'eau vers la chaudière est le plus souvent < 50°C ?
(L'arrivée d'eau froide à la chaudière permet de valoriser la condensation)
S'il existe des besoins de chaleur et d'électricité continus et simultanés, sont-ils valorisés par une installation de cogénération ?
Distribution d'eau chaude
Isolation des conduites
Les conduites traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) sont-elles isolées ?
Les vannes sont-elles également isolées ?
Circulateurs
Si les circulateurs ne sont pas à vitesse variable
| l | La somme des puissances électriques des circulateurs est-elle inférieure à 2 °/。。 de la puissance des chaudières ?
| l | Par grand froid (T° < 0°C), la différence de température entre le départ et le retour des circuits est-elle > 15°C?
Si l'installation est équipée
- de radiateurs avec vannes thermostatiques,
- de ventilo-convecteurs avec vannes 2 voies,
- ou d'autres unités terminales à débit variable,
la pompe de circulation est-elle à vitesse variable ?
Réseau
Le circuit hydraulique est-il découpé par zones de besoins homogènes ?
(circuits séparés en fonction de l'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation, température de consigne, etc.)
Si oui,
Les différents circuits ont-ils leur propre régulation ?
Les locaux en bout de circuit de chauffage sont-ils aussi bien chauffés que les autres ?
Des locaux défavorisés (difficiles à chauffer) ou présentant de problèmes d'inconfort indiquent un problème d'équilibrage du réseau.
Y a-t-il des vannes d'équilibrage au départ des différents circuits, et des tés de réglage sur les radiateurs et les ventilo-convecteurs ?
Gestion
Régulation…en temps
La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un programme de nuit ?
Si oui,
le ralenti de nuit est-il contrôlé par une sonde d'ambiance ?
Le nombre de jours programmables des horloges correspond-il au mode d'occupation des locaux ?
(peut-on faire une programmation différente un jour de semaine et le week-end, peut-on programmer à l'avance les journées de congé, …?)
Les horaires appliqués correspondent-ils réellement à l'occupation ?
Les circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'il n'y a pas de besoins de chauffage ?
(en été, en coupure de nuit,etc., lorsque les vannes mélangeuses sont fermées)
Régulation de la chaudière en été :
Si la chaudière n'est pas nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, est-elle arrêtée en été ?
Si la chaudière est nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, et si le réseau et la chaudière sont à très basse température ou à condensation, sa température retombe-t-elle à 20°C en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire ?
(la chaudière ne doit pas rester en température haute sur son aquastat)
Régulation…en intensité
La température ambiante de consigne en chauffage est-elle respectée ?
(Un dépassement de la température de consigne entraîne une surconsommation)
Régulation…en lieu
Les radiateurs des locaux ensoleillés ou à forte occupation sont-ils équipés de vannes thermostatiques ?
Maintenance
Les brûleurs sont-ils contrôlés plusieurs fois par an ?
(contrôle périodique de la combustion)
De l'eau est-elle régulièrement ajoutée au réseau ?
(Signe d'une fuite de l'installation et, à terme, d'un risque de corrosion
Le vase d'expansion sonne-t-il "creux" ?
Amélioration de l'installation de chauffage
| Attention !! |  |  | Impact | x Rentabilité | x Occurrence | = Priorité
Vous n'avez pas répondu à 42 question (s) !
Production d'eau chaude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Distribution d'eau chaude
1
2
3
4
5
6
7
8
Gestion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## liste améliorations
Améliorations de l'installation de chauffage
(Bâtiments climatisés)
|  | Impact | x Rentabilité | Impact x rent
AMELIORER LE RENDEMENT DE LA CHAUDIERE
1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | 3 | 2 | 6 | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
| Jusqu'à 15% |  |  |  | 2 | Remplacer le brûleur
2 | Remplacer le brûleur | 2 | 2 | 4 | 3 | Régler le régulateur de tirage
| 3%... 10% |  |  |  | 4 | Placer un régulateur de tirage
3 | Régler le régulateur de tirage | 1 | 3 | 3 | 5 | Nettoyer la chaudière
| 1... 3% |  |  |  | 6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement
4 | Placer un régulateur de tirage | 1 | 3 | 3 | 7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion
| 1... 3% |  |  |  | 8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte)
5 | Nettoyer la chaudière | 1 | 3 | 3 | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre)
| perte de rendement de combustion de 4 à 8% pour 1 mm de suie sur la surface de l'échangeur |  |  |  | 10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme
6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement | 1 | 3 | 3 | 11 | Etudier la faisabilité de la cogénération
| 2 à 5% |  |  |  | 12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade
7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | 1 | 3 | 3 | 13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur), remplacer la chaudière et le brûleur
…1%... De la consommation de chauffage pour un suivi saisonnier du réglage
8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) | 1 | 3 | 3
…1%...
9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | 1 | 3 | 3
…1%...
10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme | 1 | 3 | 3
11 | Etudier la faisabilité de la cogénération | 2 | 1 | 2
15 à 20 % d'économie potentielle sur l'énergie primaire totale de fonctionnement du bâtiment - Jusqu'à 50% d'économie sur la facture électrique. Rentabilité faible pour des bureaux et élevée pour les hôpitaux
12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade | 1 | 1 | 1
0,5% à 2%
13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur), remplacer la chaudière et le brûleur | - | -
[5 empty] | 1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …)
AMELIORER LA DISTRIBUTION |  |  |  |  | 2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses
1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) | 3 | 3 | 9 | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable
| 90% des pertes de la conduite |  |  |  | 4 | Équilibrer le réseau hydraulique
2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | 3 | 3 | 9 | 5 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation.
| … 40...% de la consommation électrique des circulateurs |  |  |  | 6 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées
3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 3 | 2 | 6 | 7 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux
| 40 … 50% de la consommation du circulateur |  |  |  | 8 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation
4 | Équilibrer le réseau hydraulique | 2 | 2 | 4
Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation)
5 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | 2 | 2 | 4
Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation)
6 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | 2 | 1 | 2
90% des pertes de la vanne
7 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux | 2 | 1 | 2
8 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation | 2 | 1 | 2
… 6...% de la consommation de chauffage
AMELIORER LA MAINTENANCE ET LA REGULATION
1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end | 3 | 3 | 9
15 à 30 %
2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | 3 | 3 | 9
5…15 %
3 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | 3 | 3 | 9 | 1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end
| 5 ... 15 % |  |  |  | 2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance
4 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage | 3 | 3 | 9 | 3 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…)
| 50 % de la consommation des circulateurs |  |  |  | 4 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage
5 | Vérifier les paramètres de régulation de la chaudière à condensation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière) | 2 | 3 | 6 | 5 | Vérifier les paramètres de régulation de la chaudière à condensation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière)
| … 6 ...% |  |  |  | 6 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation
6 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation | 2 | 3 | 6 | 7 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 8 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante.
7 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | 2 | 3 | 6 | 9 | Corriger le réglage des courbes de chauffe
| … 5% … si l'installation est coupée 14h00 au lieu de 12h00 |  |  |  | 10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
8 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | 2 | 3 | 6 | 11 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 12 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C
9 | Corriger le réglage des courbes de chauffe | 2 | 3 | 6 | 13 | Arrêter la chaudière en été
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 14 | Améliorer la régulation en cascade
10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | 2 | 2 | 4 | 15 | Mettre une chaudière à l'arrêt
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 16 | Remplacer le vase d'expansion
11 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an | 1 | 3 | 3 | 17 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite
12 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C | 1 | 3 | 3
| …2%... |  |  |  | ?? À éclaircir
13 | Arrêter la chaudière en été | 1 | 3 | 3
| …2%... |  |  |  | ?? À éclaircir
14 | Améliorer la régulation en cascade | 1 | 3 | 3
…2%...
15 | Mettre une chaudière à l'arrêt | 1 | 3 | 3
…2%...
16 | Remplacer le vase d'expansion | - | 3
Evite un manque d'eau entraînant un mauvais fonctionnement, ou un ajout d'eau trop fréquent
17 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite | - | 3
Evite l'ajout d'eau trop fréquent dans la chaudière, entraînant une détérioration par corrosion de l'installation et une surconsommation due à l'entartrage

## liens Q R (hidden)
Audit énergétique de l'installation de chauffage
Tests :
| Production d'eau chaude |  |  | Amélioration |  | Cellule liée | Occurrence | sur réponses | sur occurrence
Rendement de la chaudière
0 |  | La chaudière est-elle à brûleur pulsé ? |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
[10 empty] | 2 | Remplacer le brûleur
[10 empty] | 3 | Régler le régulateur de tirage
|  |  |  | Si non à Q1 et soit "non", soit "?" aux Q 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 : | [5 empty] | 4 | Placer un régulateur de tirage
1 |  | Le rendement de combustion est-il supérieur |  | 7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Nettoyer la chaudière
|  |  | - à 88% s'il s'agit d'une ancienne chaudière ? | [6 empty] | 6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement
|  |  | - à 91% s'il s'agit d'une nouvelle chaudière ? | Si non à 1, | [5 empty] | 7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion
|  | Si non, |  | et si oui à 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6, | [5 empty] | 8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte)
|  |  |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
1.1 |  | l | La chaudière est-elle exempte de traces d'inétanchéité à l'air ? | Si non à 1, et non à 1.1 : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre)
|  |  |  | 8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) |  |  |  |  | 10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme
1.2 |  | l | Existe-t-il un régulateur de tirage sur la cheminée ? | Si non à 1, et non à 1.2 : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Etudier la faisabilité de la cogénération
|  |  |  | 4 | Placer un régulateur de tirage |  |  |  |  | 12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade
1.3 |  | l | Si oui, est-il correctement réglé ? | Si non à 1, et oui à 1.2, et non à 1.3 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Régler le régulateur de tirage
1.4 |  | l | La chaudière est-elle "propre" (pas encrassée) ? | Si non à 1, et non à 1.4 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Nettoyer la chaudière
1.5 |  | l | La chaudière et le brûleur ont-ils moins de 25 ans ? | Si non à 1, et non à 1.5 : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Réseau et émission
|  |  |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur |  |  |  |  | 1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …)
1.6 |  | l | La puissance du brûleur est-elle inférieure à celle de la chaudière ? | Si non à 1, et non à 1.6 : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses
|  |  |  | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) |  |  |  |  | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable
Si non à 1,
et si non à 1.1,ou 1.2, ou 1.3, ou 1.4, ou 1.6,
|  |  |  | 13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur), remplacer la chaudière et le brûleur |  |  |  |  | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable
[10 empty] | 4 | Équilibrer le réseau hydraulique
[10 empty] | 5 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation.
2 |  | Isolation des chaudières |  | Si non à une des 2 questions : | [5 empty] | 6 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées
2.1 |  | l | Le corps de la chaudière est-il bien isolé ? | 6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux
2.2 |  | l | La jaquette est-elle froide au contact de la main (T° < 35°C) ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation
3 |  | Le clapet d'air du brûleur se referme-t-il à l'arrêt ? |  | non puis oui : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Maintenance et régulation
|  | Si non, |  | 10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme |  |  |  |  | 1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end
3.1 |  | le brûleur date -t-il d'après 1985 ? |  | non puis non : |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance
|  |  |  | 2 | Remplacer le brûleur |  |  |  |  | 3 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…)
[10 empty] | 4 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage
[10 empty] | 5 | Vérifier les paramètres de régulation de la chaudière à condensation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière)
[10 empty] | 6 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation
4 |  | Puissance totale des brûleurs : |  | Si non à une des 2 questions : | [5 empty] | 7 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment
4.1 |  | l | Calculer le rapport | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante.
|  | consommation annuelle [litres fuel ou m³ gaz] x 10 / puissance des brûleurs [kW] |  | 14 | Améliorer la régulation en cascade |  |  |  |  | 9 | Corriger le réglage des courbes de chauffe
|  |  | Cette valeur est-elle | 15 | Mettre une chaudière à l'arrêt |  |  |  |  | 10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
|  |  | > 1 500 h pour une bâtiment ancien ? | [6 empty] | 11 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an
|  |  | > 1 000 h pour un bâtiment récent et fort équipé ? | [6 empty] | 12 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C
4.2 |  | l | Les cycles de fonctionnement du brûleur sont-ils longs ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Arrêter la chaudière en été
|  |  | (supérieurs à 4 min) | [6 empty] | 14 | Améliorer la régulation en cascade
[10 empty] | 15 | Mettre une chaudière à l'arrêt
[10 empty] | 16 | Remplacer le vase d'expansion
[10 empty] | 17 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite
5 |  | Si l'installation est composée de plusieurs chaudières, |  | Si non à 5 : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
|  | les chaudières sont-elles régulées en cascade ? |  | 12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade
|  | Si oui, |  | Si oui à 5 et non à une des 2 sous-questions :
5.1 |  | l | Chaque chaudière est-elle équipée d'une vanne d'isolement motorisée ? | 14 | Améliorer la régulation en cascade | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | l | Le maintien en température de toutes les chaudières est-il évité ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
6.1 |  | Si les chaudières ont une puissance > 150 kW, |  | Si non 6.1 :
|  | le brûleur est-il un brûleur 2 allures modulant ? |  | 2 | Remplacer le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui 6.1 et non 6.2
6.2 |  | est-ce que la grande allure n'est réellement commandée qu'en fonction des besoins ? |  | 2 | Remplacer le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Améliorer la régulation en cascade
7 |  | S'il y a une chaudière à condensation,
|  | la température de retour de l'eau vers la chaudière est le plus souvent < 50°C ? |  | 8 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (L'arrivée d'eau froide à la chaudière permet de valoriser la condensation) |  | 5 | Vérifier les paramètres de régulation de la chaudière à condensation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière)
8 |  | S'il existe des besoins de chaleur et d'électricité continus et simultanés, sont-ils valorisés par une installation de cogénération ? |  | 11 | Etudier la faisabilité de la cogénération | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution d'eau chaude et émission
Isolation des conduites
9
9.1 |  | Les conduites traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) sont-elles isolées ? |  | 1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) | 0 | 0 | 0 | 0
Si oui puis non,
|  | Les vannes sont-elles également isolées ? |  | 6 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | 0 | 0 | 0 | 0
9.2
Circulateurs
10 |  | Dimensionnement des pompes de circulation : |  | Si non à une des deux questions :
10.1 |  | l | La somme des puissances électriques des circulateurs est-elle inférieure à 2 °/。。 de la puissance des chaudières ? | 2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  | l | Par grand froid (T° < 0°C), la différence de température entre le départ et le retour des circuits est-elle > 15°C? | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Si l'installation est équipée |  | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 0 | 0 | 0 | 0
- de radiateurs avec vannes thermostatiques,
- de de ventilo-convecteurs avec vannes 2 voies,
- ou d'autres unités terminales à débit variable,
la pompe de circulation est-elle à vitesse variable ?
Réseau
12 |  | Le circuit hydraulique est-il découpé par zones de besoins homogènes ? |  | 7 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui puis non :
12.1 |  | Les différents circuits ont-ils leur propre régulation ? |  | 8 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | 0 | 0 | 0 | 0
Si oui à 14 et non à 13 :
13 |  | Sur un même cicuit, tous les locaux sont-ils chauffés de façon identique ? |  | 4 | Équilibrer le réseau hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0
Si non à 13 et 14 :
14 |  | Y a-t-il des vannes d'équilibrage au départ des différents circuits, et des tés de réglage sur les radiateurs et ventilo-convecteurs ? |  | 5 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion
Régulation…en temps
15 |  | La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un programme de nuit ? |  | 1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui à 15 :
Si oui Q 15 et non à Q 15.1 :
15.1 |  |  | le ralenti de nuit est-il contrôlé par une sonde d'ambiance ? | 2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | 0 | 0 | 0 | 0
Si oui Q 15 et non à Q 15.2 :
15.2 |  |  | Le nombre de jours programmables des horloges correspond-il au mode d'occupation des locaux ? | 3 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | 0 | 0 | 0 | 0
Si oui Q 15 et non à Q 15.3 :
15.3 |  |  | Les horaires appliqués correspondent-ils réellement à l'occupation ? | 7 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Les circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'il n'y a pas de besoins de chauffage ? |  | 4 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Régulation de la chaudière en été :
17.1 |  | Si elle n'est pas nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, la chaudière est-elle arrêtée en été ? |  | 13 | Arrêter la chaudière en été | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 |  | Si la chaudière est nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, sa température retombe-t-elle à 20°C en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire ? |  | 12 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation…en intensité
18 |  | La température ambiante de consigne en chauffage est-elle respectée ? |  | 6 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Corriger le réglage des courbes de chauffe
|  |  |  | 10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
Régulation…en lieu
19 |  | Les radiateurs sont-ils équipés de vannes thermostatiques ? |  | 10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | 0 | 0 | 0 | 0
Maintenance
20 |  | Les brûleurs sont-ils contrôlés plusieurs fois par an ? |  | 11 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an | 0 | 0 | 0 | 0
(contrôle périodique de la combustion)
21 |  | De l'eau est-elle régulièrement ajoutée au réseau ? |  | 17 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Le vase d'expansion sonne-t-il "creux" ? |  | 16 | Remplacer le vase d'expansion | 0 | 0 | 0 | 0
Tests :
[5 empty] | Nombre de questions cochées : |  |  | 0
[5 empty] | Nombre de questions à cocher : |  |  | 42
[5 empty] | Nombre de questions non cochées : |  |  | 42
[5 empty] | Nombres de questions avec réponse "non" et sans occurrence : |  |  |  | 0
2

## calcul (hidden)
Amélioration de l'installation de chauffage | [10 empty] | Choix fréquence
(Bâtiments climatisés)
|  |  |  | Impact | x Rentabilité | x Fréquence | = Priorité | [25 empty] | Impact | x Rentabilité | x Fréquence | = Priorité Aff
1
AMELIORER LE RENDEMENT DE LA CHAUDIERE | [34 empty] | 2
[8 empty] | Tri (° place) | 27 |  | 18 |  | 12 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 à 0 |  | 0 |  |  |  | 3
1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | Si "non" à Q0, ou si ("non" à Q1 et "oui" aux Q 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6), ou si ("non" à Q1 et à Q1.5) | Jusqu'à 15% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | Si "non" à Q 1et soit "non", soit "?" aux Q 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 | …1%... De la consommation de chauffage pour un suivi saisonnier du réglage | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) |  | …1%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | Placer un régulateur de tirage |  | 1... 3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | Régler le régulateur de tirage | Si "oui" à Q 1.2 et "non" à Q 1.3 | 1... 3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
5 | Nettoyer la chaudière |  | perte de rendement de combustion de 4 à 8% pour 1 mm de suie sur la surface de l'échangeur | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | Si "non" à Q 1.6, ou Q 4.1 ou Q 4.2 | …1%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement |  | 2 à 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme | Si "non" à Q3 et "oui" à Q 3.1 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
2 | Remplacer le brûleur | Si soit ("non" aux Q 3 et 3.1), soit ("non" à Q 6.1), soit ("oui" à Q 6.1 et "non" à Q 6.2) (fréquence = max des fréquences de ces questions) Fréquence = 0.05 si soit (Q.3 = "non" ou "?" et Q.3.1 = "non" ou "?"), soit Q 6.1 = "?", soit (Q.6.1 = "oui" et Q6.2 = "?") | 3%... 10% | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade |  | 0,5% à 2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
11 | Etudier la faisabilité de la cogénération |  | 15 à 20 % d'économie potentielle sur l'énergie primaire totale de fonctionnement du bâtiment - Jusqu'à 50% d'économie sur la facture électrique. Rentabilité faible pour des bureaux et élevée pour les hôpitaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur), remplacer la chaudière et le brûleur | Si non à Q1 et non à soit Q 1.1, Q1.2, Q1.3,Q1.4 ou Q 1.6 |  | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
AMELIORER LA DISTRIBUTION ET L'EMISSION
8 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation |  | … 6...% de la consommation de chauffage | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) |  | 90% des pertes de la conduite | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | Si "oui" à Q 9.1 et "non"à Q 9.2 | 90% des pertes de la vanne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | Si "non" à Q 10.1 ou 10.2 | … 40...% de la consommation électrique des circulateurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | Si "non" à Q 10.1 ou 10.2 ou 11 | 40 … 50% de la consommation du circulateur | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
7 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
4 | Équilibrer le réseau hydraulique | Si "oui" à Q 14 et "non" à Q 13 | Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
5 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | Si "non" aux Q 13 et 14 | Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
AMELIORER LA GESTION ET LA MAINTENANCE
14 | Améliorer la régulation en cascade | Si soit ("non" à Q 4.1 ou 4.2), soit ("oui" 5 et "non" à 5.1 ou 5.2), soit ( "oui" 6.1 et "non" 6.2) | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Mettre une chaudière à l'arrêt | Si "non" à Q 4.1 ou 4.2) | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5 | Vérifier les paramètres de régulation de la chaudière à condensation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière) |  | … 6 ...% | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
8 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | Si "oui" 12 et "non" 12.1 | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end | Si "non" Q 15 | 15 à 30 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | Si "oui" 15 et "non" 15.1 | 5…15 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
3 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | Si "oui" 15 et "non" 15.2 | 5 ... 15 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
7 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | Si "oui" 15 et "non" 15.3 | … 5% … si l'installation est coupée 14h00 au lieu de 12h00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
4 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage |  | 50 % de la consommation des circulateurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
13 | Arrêter la chaudière en été |  | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
12 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C |  | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
6 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
9 | Corriger le réglage des courbes de chauffe |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
10 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | Si "non" à Q 18 ou Q 19 | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
11 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
17 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite |  | Evite l'ajout d'eau trop fréquent dans la chaudière, entraînant une détérioration par corrosion de l'installation et une surconsommation due à l'entartrage | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
16 | Remplacer le vase d'expansion |  | Evite un manque d'eau entraînant un mauvais fonctionnement, ou un ajout d'eau trop fréquent | - | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17