## questionnaire
Audit énergétique de l'installation de chauffage
(Bâtiments non climatisés)
| l |  | Production d'eau chaude
| l |  | Distribution d'eau chaude et émission
| l |  | Gestion
Production d'eau chaude
La chaudière est-elle munie d'un brûleur à air pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les fumées ?
(Le foyer est-il étanche lors de l'arrêt ?)
Le rendement de combustion est-il supérieur
- à 88% s'il s'agit d'une ancienne chaudière ?
- à 91% s'il s'agit d'une nouvelle chaudière ?
Si non,
| l | La chaudière est-elle exempte de traces d'inétanchéité à l'air ?
(fumées noires, rouille le long de la jaquette)
| l | Existe-t-il un régulateur de tirage sur la cheminée ?
| l | Si oui, est-il correctement réglé ?
(Une dépression dans la buse de cheminée (mentionnée dans la fiche d'entretien) > 20 Pa est un indice de tirage trop important.)
| l | La chaudière est-elle "propre" (pas encrassée) ?
| l | La chaudière et le brûleur ont-ils moins de 25 ans ?
(entretien régulier)
| l | La puissance du brûleur est-elle inférieure à celle de la chaudière ?
Voir les puissances sur la fiche d'entretien. A défaut, un indice pour repérer un brûleur dont la puissance est peut-être supérieure à celle de la chaudière : la flamme tape trop fort au fond.
Remarque : la question ne se pose pas pour les chaudières atmosphériques.
Isolation des chaudières
| l | Le corps de la chaudière est-il bien isolé ?
(entièrement recouvert (pas de zone non isolé, comme la porte foyère, par exemple), épaisseur >3 cm, panneaux isolants jointifs, épousant le corps de la chaudière)
| l | La jaquette est-elle froide au contact de la main (T° < 35°C) ?
Le clapet d'air du brûleur se referme-t-il à l'arrêt ?
Si non,
le brûleur date -t-il d'après 1985 ?
Puissance totale des brûleurs :
| l | Calculer le rapport
consommation annuelle [litres fuel ou m³ gaz] x 10 / puissance des brûleurs [kW]
Cette valeur est-elle
> 1 500 h pour une bâtiment ancien ?
> 1 000 h pour un bâtiment récent et fort équipé ?
| l | Les cycles de fonctionnement du brûleur sont-ils longs ?
(supérieurs à 4 min)
Si l'installation est composée de plusieurs chaudières,
les chaudières sont-elles régulées en cascade ?
Si oui,
| l | Chaque chaudière est-elle équipée d'une vanne d'isolement motorisée ?
(ou circulateur propre + clapet anti-retour)
| l | Le maintien en température de toutes les chaudières durant la saison de chauffe est-il évité ?
Si les chaudières ont une puissance > 150 kW,
le brûleur est-il soit un brûleur 2 allures ou soit un brûleur modulant ?
Si oui,
est-ce que la grande allure n'est réellement commandée qu'en fonction des besoins ?
(parfois, la première allure ne sert qu'au démarrage, puis la seconde allure est permanente…)
S'il y a une chaudière à condensation,
la température de retour de l'eau vers la chaudière est le plus souvent < 50°C ?
(pour valoriser la condensation)
S'il existe des besoins de chaleur et d'électricité continus et simultanés, sont-ils valorisés par une installation de cogénération ?
Distribution d'eau chaude
Isolation des conduites
Les conduites traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) sont-elles isolées ?
Les vannes sont-elles également isolées ?
Circulateurs
Si les circulateurs ne sont pas à vitesse variable
| l | La somme des puissances électriques des circulateurs est-elle inférieure à 2°/。。 de la puissance des chaudières ?
| l | Par grand froid (T° < 0°C), la différence de température entre le départ et le retour des circuits est-elle > 15°C?
Si l'installation est équipée de radiateurs (ou convecteurs) avec vannes thermostatiques, la pompe de circulation est-elle à vitesse variable ?
Réseau
Le circuit hydraulique est-il découpé par zones de besoins homogènes ?
(circuits séparés en fonction de l'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation, température de consigne, etc.)
Si oui,
| l | Les différents circuits ont-ils leur propre régulation ?
Les locaux en bout de circuit de chauffage sont-ils aussi bien chauffés que les autres ?
Des locaux défavorisés (difficiles à chauffer) ou présentant de problèmes d'inconfort indiquent un problème d'équilibrage du réseau.
Y a-t-il des vannes d'équilibrage au départ des différents circuits, et des tés de réglage sur les radiateurs ?
Emission
L'utilisation de radiateurs électriques d'appoint est-elle évitée ?
(Signe d'un inconfort thermique pour l'occupant. Il peut être du à des parois froides, un courant d'air, un manque de puissance des radiateurs, une mauvaise régulation du chauffage, un mauvais équilibrage du réseau d'eau chaude, …)
Si non, dans quels locaux sont-ils utilisés ?
Si vous avez des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...), sont-ils chauffés par rayonnement et non par air chaud ?
(par le sol, avec panneaux radiatifs,...)
Si vous avez des radiateurs,
Les murs extérieurs derrière les radiateurs sont-ils opaques ? (pas d'allège vitrée)
Les murs extérieurs derrière les radiateurs sont-ils isolés ?
Les occupants évitent-ils d'encombrer les équipements ? (Convecteurs recouverts, objets encombrants devant les radiateurs,...)
Gestion
Régulation…en temps
La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un programme de nuit ?
Si oui,
le ralenti de nuit est-il contrôlé par une sonde d'ambiance ?
Le nombre de jours programmables des horloges correspond-il au mode d'occupation des locaux ?
(peut-on faire une programmation différente un jour de semaine et le week-end, peut-on programmer à l'avance les journées de congé, …?)
Les horaires appliqués correspondent-ils réellement à l'occupation ?
Les circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'il n'y a pas de besoins de chauffage ?
(en été, en coupure de nuit, etc., lorsque les vannes mélangeuses sont fermées)
Régulation de la chaudière en été :
Si la chaudière n'est pas nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, est-elle arrêtée en été ?
Si la chaudière est nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, sa température retombe-t-elle à 20°C en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire ?
(la chaudière ne doit pas rester en température haute sur son aquastat)
Régulation…en intensité
La température ambiante de consigne en chauffage est-elle respectée ?
(Un dépassement de la température de consigne entraîne une surconsommation)
Est-elle adaptée à chaque zone ? (Bureau, atelier, couloirs, sanitaires, …)
L'emplacement des sondes d'ambiance est-il représentatif des besoins ?
(pas à proximité d'une source chaude ou froide, ni trop près des fenêtres ou de la bouche de ventilation, ...)
Régulation…en lieu
Les radiateurs des locaux ensoleillés ou à forte occupation sont-ils équipés de vannes thermostatiques ?
Comportement des occupants
Les occupants utilisent-ils la régulation (vannes thermostatiques ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe ?
Maintenance
Les brûleurs sont-ils contrôlés plusieurs fois par an ?
(contrôle périodique de la combustion)
De l'eau est-elle régulièrement ajoutée au réseau ?
(Signe d'une fuite de l'installation et, à terme, d'un risque de corrosion
Le vase d'expansion sonne-t-il "creux" ?
Amélioration de l'installation de chauffage
| Attention !! |  |  | Impact | x Rentabilité | x Occurrence | = Priorité
Vous n'avez pas répondu à 50 question (s) !
Production d'eau chaude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Distribution d'eau chaude et émission
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Gestion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## liste améliorations
Améliorations de l'installation de chauffage
(Bâtiments non climatisés)
|  | Impact | x Rentabilité | Impact x rent
AMELIORER LE RENDEMENT DE LA CHAUDIERE
1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | 3 | 2 | 6 | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
| Jusqu'à 15% |  |  |  | 2 | Remplacer le brûleur
2 | Remplacer le brûleur | 2 | 2 | 4 | 3 | Régler le régulateur de tirage
| 3%... 10% |  |  |  | 4 | Placer un régulateur de tirage
3 | Régler le régulateur de tirage | 1 | 3 | 3 | 5 | Nettoyer la chaudière
| 1... 3% |  |  |  | 6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement
4 | Placer un régulateur de tirage | 1 | 3 | 3 | 7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion
| 1... 3% |  |  |  | 8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte)
5 | Nettoyer la chaudière | 1 | 3 | 3 | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre)
| perte de rendement de combustion de 4 à 8% pour 1 mm de suie sur la surface de l'échangeur |  |  |  | 10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme
6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement | 1 | 3 | 3 | 11 | Etudier la faisabilité de la cogénération
| 2 à 5% |  |  |  | 12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade
7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | 1 | 3 | 3 | 13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur),remplacer la chaudière et le brûleur
…1%... De la consommation de chauffage pour un suivi saisonnier du réglage
8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) | 1 | 3 | 3
…1%...
9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | 1 | 3 | 3
…1%...
10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme | 1 | 3 | 3
11 | Etudier la faisabilité de la cogénération | 2 | 1 | 2
15 à 20 % d'économie potentielle sur l'énergie primaire totale de fonctionnement du bâtiment - Jusqu'à 50% d'économie sur la facture électrique. Rentabilité faible pour des bureaux et élevée pour les hôpitaux
12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade | 1 | 1 | 1
0,5% à 2%
13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur),remplacer la chaudière et le brûleur | - | -
AMELIORER LA DISTRIBUTION ET L'EMISSION
1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) | 3 | 3 | 9 | 1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …)
| 90% des pertes de la conduite |  |  |  | 2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses
2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | 3 | 3 | 9 | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable
| … 40...% de la consommation électrique des circulateurs |  |  |  | 4 | Remplacer le système de chauffage par air chaud des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...) par un système par rayonnement (par le sol, panneaux radiatifs,…)
3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 3 | 2 | 6 | 5 | Équilibrer le réseau hydraulique
| 40 … 50% de la consommation du circulateur |  |  |  | 6 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation.
4 | Remplacer le système de chauffage par air chaud des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...) par un système par rayonnement (par le sol, panneaux radiatifs,…) | 3 | 2 | 6 | 7 | Remplacer les allèges vitrées par des allèges opaques isolées
| L'investissement nécessaire, et donc la rentabilité, dépendent beaucoup de la disposition des lieux et du type de finitions |  |  |  | 8 | Remédier à l'inconfort thermique dans les locaux où des radiateurs électriques d'appoint sont utilisés.
5 | Équilibrer le réseau hydraulique | 2 | 2 | 4 | 9 | Placer un film isolant/réfléchissant derrière les radiateurs placés contre un mur extérieur
| Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) |  |  |  | 10 | Sensibiliser les occupants à éviter d'encombrer les radiateurs
6 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | 2 | 2 | 4 | 11 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées
| Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) |  |  |  | 12 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux
7 | Remplacer les allèges vitrées par des allèges opaques isolées | 2 | 2 | 4 | 13 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation
3 à 9% de la consommation destinée au chauffage des locaux
8 | Remédier à l'inconfort thermique dans les locaux où des radiateurs électriques d'appoint sont utilisés. | 1 | 3 | 3
9 | Placer un film isolant/réfléchissant derrière les radiateurs placés contre un mur extérieur | 1 | 3 | 3
…2%...
10 | Sensibiliser les occupants à éviter d'encombrer les radiateurs | 1 | 3 | 3
11 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | 2 | 1 | 2
90% des pertes de la vanne
12 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux | 2 | 1 | 2
13 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation | 2 | 1 | 2
… 6...% de la consommation de chauffage
AMELIORER LA MAINTENANCE ET LA REGULATION
1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end | 3 | 3 | 9 | 1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end
| 15 à 30 % |  |  |  | 2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance
2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | 3 | 3 | 9 | 3 | Sensibiliser les occupants à utiliser les vannes thermostatiques (ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe.
| 5…15 % |  |  |  | 4 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…)
3 | Sensibiliser les occupants à utiliser les vannes thermostatiques (ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe. | 3 | 3 | 9 | 5 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 6 | Vérifier les paramètres de régulation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière)
4 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | 3 | 3 | 9 | 7 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation
| 5 ... 15 % |  |  |  | 8 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment
5 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage | 3 | 3 | 9 | 9 | Déplacer les sondes d'ambiance mal situées (à proximité d'une source chaude ou froide, trop près des fenêtres ou de la bouche de ventilation, ... )
| 50 % de la consommation des circulateurs |  |  |  | 10 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante.
6 | Vérifier les paramètres de régulation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière) | 2 | 3 | 6 | 11 | Corriger le réglage des courbes de chauffe
| … 6 ...% |  |  |  | 12 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
7 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation | 2 | 3 | 6 | 13 | Adapter les consignes des différentes zones thermiques homogènes à leur type d'occupation (passage, activité légère, activité importante,…)
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 14 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an
8 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | 2 | 3 | 6 | 15 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C
| … 5% … si l'installation est coupée 14h00 au lieu de 12h00 |  |  |  | 16 | Arrêter la chaudière en été
9 | Déplacer les sondes d'ambiance mal situées (à proximité d'une source chaude ou froide, trop près des fenêtres ou de la bouche de ventilation, ... ) | 2 | 3 | 6 | 17 | Améliorer la régulation en cascade
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 18 | Mettre une chaudière à l'arrêt
10 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | 2 | 3 | 6 | 19 | Remplacer le vase d'expansion
| 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation |  |  |  | 20 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite
11 | Corriger le réglage des courbes de chauffe | 2 | 3 | 6
1°C de trop…7 à 8% de surconsommation
12 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | 2 | 2 | 4
1°C de trop…7 à 8% de surconsommation
13 | Adapter les consignes des différentes zones thermiques homogènes à leur type d'occupation (passage, activité légère, activité importante,…) | 2 | 3 | 6
1°C de trop…7 à 8% de surconsommation
14 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an | 1 | 3 | 3
15 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C | 1 | 3 | 3
| …2%... |  |  |  | ?? À éclaircir
16 | Arrêter la chaudière en été | 1 | 3 | 3
| …2%... |  |  |  | ?? À éclaircir
17 | Améliorer la régulation en cascade | 1 | 3 | 3
…2%...
18 | Mettre une chaudière à l'arrêt | 1 | 3 | 3
…2%...
19 | Remplacer le vase d'expansion | - | 3
Evite un manque d'eau entraînant un mauvais fonctionnement, ou un ajout d'eau trop fréquent
20 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite | - | 3
Evite l'ajout d'eau trop fréquent dans la chaudière, entraînant une détérioration par corrosion de l'installation et une surconsommation due à l'entartrage

## liens Q R (hidden)
| Audit énergétique de l'installation de chauffage |  |  |  |  | Cellule liée | Fréquence
Tests :
| Production d'eau chaude |  |  | Amélioration |  |  |  | sur réponses | sur occurrence
0 |  | La chaudière est-elle munie d'un brûleur à air pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les fumées ? |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Le rendement de combustion est-il supérieur |  | 7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | 0 | 0 | 0 | 0
- à 88% s'il s'agit d'une ancienne chaudière ?
|  |  | - à 91% s'il s'agit d'une nouvelle chaudière ? | Si non à 1,
|  | Si non, |  | et si oui à 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6,
|  |  |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
Si non à 1, et non à 1.1 :
1.1 |  | l | La chaudière est-elle exempte de traces d'inétanchéité à l'air ? | 8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | l | Existe-t-il un régulateur de tirage sur la cheminée ? | Si non à 1, et non à 1.2 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Placer un régulateur de tirage
1.3 |  | l | Si oui, est-il correctement réglé ? | Si non à 1, et oui à 1.2, et non à 1.3 :
|  |  |  | 3 | Régler le régulateur de tirage | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | l | La chaudière est-elle "propre" (pas encrassée) ? | Si non à 1, et non à 1.4 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Nettoyer la chaudière
1.5 |  | l | La chaudière et le brûleur ont-ils moins de 25 ans ? | Si non à 1, et non à 1.5 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | Remplacer la chaudière et le brûleur
1.6 |  | l | La puissance du brûleur est-elle inférieure à celle de la chaudière ? | Si non à 1, et non à 1.6 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre)
Si non à 1,
et si non à 1.1,ou 1.2, ou 1.3, ou 1.4, ou 1.6,
|  |  |  | 13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur),remplacer la chaudière et le brûleur
2 |  | Isolation des chaudières |  | Si non à une des 2 questions :
2.1 |  | l | Le corps de la chaudière est-il bien isolé ? | 6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | l | La jaquette est-elle froide au contact de la main (T° < 35°C) ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Le clapet d'air du brûleur se referme-t-il à l'arrêt ? |  | non puis oui : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si non, |  | 10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme
3.1 |  | le brûleur date -t-il d'après 1985 ? |  | non puis non : |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Remplacer le brûleur
4 |  | Puissance totale des brûleurs : |  | Si non à une des 2 questions :
4.1 |  | l | Calculer le rapport | 9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | consommation annuelle [litres fuel ou m³ gaz] x 10 / puissance des brûleurs [kW] |  | 18 | Mettre une chaudière à l'arrêt
|  |  | Cette valeur est-elle | 17 | Améliorer la régulation en cascade
> 1 500 h pour une bâtiment ancien ?
> 1 000 h pour un bâtiment récent et fort équipé ?
4.2 |  | l | Les cycles de fonctionnement du brûleur sont-ils longs ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
(supérieurs à 4 min)
5 |  | Si l'installation est composée de plusieurs chaudières, |  | Si non à 5 : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | les chaudières sont-elles régulées en cascade ? |  | 12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade
|  | Si oui, |  | Si oui à 5 et non à une des 2 sous-questions :
5.1 |  | l | Chaque chaudière est-elle équipée d'une vanne d'isolement motorisée ? | 17 | Améliorer la régulation en cascade | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | l | Le maintien en température de toutes les chaudières durant la saison de chauffe est-il évité ? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
6.1 |  | Si les chaudières ont une puissance > 150 kW, |  | Si non à 6.1 :
|  | le brûleur est-il soit un brûleur 2 allures ou soit un brûleur modulant ? |  | 2 | Remplacer le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui à 6.1 et non à 6.2 :
6.2 |  | est-ce que la grande allure n'est réellement commandée qu'en fonction des besoins ? |  | 2 | Remplacer le brûleur | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Améliorer la régulation en cascade
7 |  | S'il y a une chaudière à condensation,
|  | la température de retour de l'eau vers la chaudière est le plus souvent < 50°C ? |  | 13 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (L'arrivée d'eau froide à la chaudière permet de valoriser la condensation) |  | 6 | Vérifier les paramètres de régulation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière)
8 |  |  | S'il existe des besoins de chaleur et d'électricité continus et simultanés, sont-ils valorisés par une installation de cogénération ? | 11 | Etudier la faisabilité de la cogénération | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution d'eau chaude
Isolation des conduites
9
9.1 |  | Les conduites traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) sont-elles isolées ? |  | 1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) | 0 | 0 | 0 | 0
Si oui puis non,
9.2 |  | Les vannes sont-elles également isolées ? |  | 11 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | 0 | 0 | 0 | 0
Circulateurs
10
|  | Dimensionnement des pompes de circulation : |  | Si non à une des deux questions :
10.1 |  | l | La somme des puissances électriques des circulateurs est-elle inférieure à 2°/。。 de la puissance des chaudières ? | 2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  | l | Par grand froid (T° < 0°C), la différence de température entre le départ et le retour des circuits est-elle > 15°C? | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Si l'installation est équipée de radiateurs (ou convecteurs) avec vannes thermostatiques, la pompe de circulation est-elle à vitesse variable ? | 3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | 0 | 0 | 0 | 0
Réseau
12 |  | Le circuit hydraulique est-il découpé par zones de besoins homogènes ? |  | 12 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui puis non :
12.1 |  | Les différents circuits ont-ils leur propre régulation ? |  | 10 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | 0 | 0 | 0 | 0
Si non à 13 (pb d'équilibrage) et oui à 14 (équipements existant pour améliorer) : :
13 |  | Les locaux en bout de circuit de chauffage sont-ils aussi bien chauffés que les autres ? |  | 5 | Équilibrer le réseau hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0
Si non à 13 et 14 :
14 |  | Y a-t-il des vannes d'équilibrage au départ des différents circuits, et des tés de réglage sur les radiateurs ? |  | 6 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | 0 | 0 | 0 | 0
Emission
15 |  | L'utilisation de radiateurs électriques d'appoint est-elle évitée ? |  | 8 | Remédier à l'inconfort thermique dans les locaux où des radiateurs électriques d'appoint sont utilisés. | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Si vous avez des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...), sont-ils chauffés par rayonnement et non par air chaud ? |  | 4 | Remplacer le système de chauffage par air chaud des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...) par un système par rayonnement (par le sol, panneaux radiatifs,…) | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Si vous avez des radiateurs,
17.1 |  | Les murs extérieurs derrière les radiateurs sont-ils opaques ? (pas d'allège vitrée) |  | 7 | Remplacer les allèges vitrées par des allèges opaques isolées | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 |  | Les murs extérieurs derrière les radiateurs sont-ils isolés ? |  | 9 | Placer un film isolant/réfléchissant derrière les radiateurs placés contre un mur extérieur | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Les occupants évitent-ils d'encombrer les équipements ? (Radiateurs recouverts, objets encombrants devant les radiateurs,...) | 10 | Sensibiliser les occupants à éviter d'encombrer les radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion
Régulation…en temps
19 |  | La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un programme de nuit ? |  | 1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Si oui, |  | Si oui à 19 :
Si non à 19.1
19.1 |  |  | le ralenti de nuit est-il contrôlé par une sonde d'ambiance ? | 2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 |  |  | Le nombre de jours programmables des horloges correspond-il au mode d'occupation des locaux ? | 4 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 |  |  | Les horaires appliqués correspondent-ils réellement à l'occupation ? | 8 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Les circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'il n'y a pas de besoins de chauffage ? |  | 5 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Régulation de la chaudière en été :
21.1 |  | Si la chaudière n'est pas nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, est-elle arrêtée en été ? |  | 16 | Arrêter la chaudière en été | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 |  | Si la chaudière est nécessaire à la préparation de l'eau chaude sanitaire, sa température retombe-t-elle à 20°C en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire ? |  | 15 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation…en intensité
22
22.1 |  | La température ambiante de consigne en chauffage est-elle respectée ? |  | 7 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Corriger le réglage des courbes de chauffe
|  |  |  | 12 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
22.2 |  | Est-elle adaptée à chaque zone ? (Bureau, atelier, couloirs, sanitaires, …) |  | 13 | Adapter les consignes des différentes zones thermiques homogènes à leur type d'occupation (passage, activité légère, activité importante,…) | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | L'emplacement des sondes d'ambiance est-il représentatif des besoins ? |  | 9 | Déplacer les sondes d'ambiance mal situées (à proximité d'une source chaude ou froide, trop près des fenêtres ou de la bouche de ventilation, ... ) | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation…en lieu
24 |  | Les radiateurs des locaux ensoleillés ou à forte occupation sont-ils équipés de vannes thermostatiques ? |  | 12 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | 0 | 0 | 0 | 0
Comportement des occupants
25 |  |  | Les occupants utilisent-ils la régulation (vannes thermostatiques ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe ? | 3 | Sensibiliser les occupants à utiliser les vannes thermostatiques (ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe. | 0 | 0 | 0 | 0
Maintenance
26 |  | Les brûleurs sont-ils contrôlés plusieurs fois par an ? |  | 14 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an | 0 | 0 | 0 | 0
(contrôle périodique de la combustion)
27 |  | De l'eau est-elle régulièrement ajoutée au réseau ? |  | 20 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Le vase d'expansion sonne-t-il "creux" ? |  | 19 | Remplacer le vase d'expansion | 0 | 0 | 0 | 0
Tests :
[5 empty] | Nombre de questions cochées : |  |  | 0
[5 empty] | Nombre de questions à cocher : |  |  | 50
[5 empty] | Nombre de questions non cochées : |  |  | 50
[5 empty] | Nombres de questions avec réponse "non" et sans occurrence : |  |  |  | 0
2

## calcul (hidden)
Amélioration de l'installation de chauffage | [10 empty] | Choix fréquence
|  |  |  | Impact | x Rentabilité | x Fréquence | = Priorité | [25 empty] | Impact | x Rentabilité | x Fréquence | = Priorité Aff
1
AMELIORER LE RENDEMENT DE LA CHAUDIERE | [34 empty] | 2
[8 empty] | Tri (° place) | 27 |  | 18 |  | 12 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 à 0 |  | 0 |  |  |  | 3
1 | Remplacer la chaudière et le brûleur | Si "non" à Q0, ou si ("non" à Q1 et "oui" aux Q 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6), ou si ("non" à Q1 et à Q1.5) | Jusqu'à 15% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | Améliorer le réglage du brûleur : Régler le registre d'air et la tête de combustion | Si "non" à Q 1et soit "non", soit "?" aux Q 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 | …1%... De la consommation de chauffage pour un suivi saisonnier du réglage | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en fonte) |  | …1%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | Placer un régulateur de tirage |  | 1... 3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | Régler le régulateur de tirage | Si "oui" à Q 1.2 et "non" à Q 1.3 | 1... 3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
5 | Nettoyer la chaudière |  | perte de rendement de combustion de 4 à 8% pour 1 mm de suie sur la surface de l'échangeur | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
9 | Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) | Si "non" à Q 1.6, ou Q 4.1 ou Q 4.2 | …1%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
6 | Réisoler la chaudière, et par la suite, envisager son remplacement |  | 2 à 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
10 | Corriger le raccordement électrique du brûleur ou débloquer le clapet pour qu'il se ferme | Si "non" à Q3 et "oui" à Q 3.1 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
2 | Remplacer le brûleur | Si soit ("non" à quest 3 et 3.1), soit "non" à quest 6.1, soit ("oui" à quest 6.1 et "non" à quest 6.2) (fréquence = max des fréquences de ces questions) Fréquence = 0.05 si soit (Q.3 = "non" ou "?" et Q.3.1 = "non" ou "?"), soit Q 6.1 = "?", soit (Q.6.1 = "oui" et Q6.2 = "?") | 3%... 10% | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
12 | Equiper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières et brûleurs en cascade |  | 0,5% à 2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
11 | Etudier la faisabilité de la cogénération |  | 15 à 20 % d'économie potentielle sur l'énergie primaire totale de fonctionnement du bâtiment - Jusqu'à 50% d'économie sur la facture électrique. Rentabilité faible pour des bureaux et élevée pour les hôpitaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
13 | Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur),remplacer la chaudière et le brûleur | Si non à Q1 et non à soit Q 1.1, Q1.2, Q1.3,Q1.4 ou Q 1.6 |  | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
AMELIORER LE RESEAU ET L'EMISSION
13 | Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation |  | … 6...% de la consommation de chauffage | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) |  | 90% des pertes de la conduite | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
11 | Isoler les vannes situées sur les conduites isolées | Si "oui" 9.1 et "non" 9.2 | 90% des pertes de la vanne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | Si "non" à 10.1 ou 10.2 | … 40...% de la consommation électrique des circulateurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | Remplacer les circulateurs existants par des circulateurs à vitesse variable | Si "non" à Q 10.1 ou 10.2 ou 11 | 40 … 50% de la consommation du circulateur | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
12 | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
5 | Équilibrer le réseau hydraulique | Si "oui" à 15 et "non" à 14 | Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
6 | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | Si non à 14 et 15 | Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe globale pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
8 | Remédier à l'inconfort thermique dans les locaux où des radiateurs électriques d'appoint sont utilisés. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
4 | Remplacer le système de chauffage par air chaud des grands espaces (grands halls, ateliers, atrium,...) par un système par rayonnement (par le sol, panneaux radiatifs,…) |  | L'investissement nécessaire, et donc la rentabilité, dépendent beaucoup de la disposition des lieux et du type de finitions | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | Remplacer les allèges vitrées par des allèges opaques isolées |  | 3 à 9% de la consommation destinée au chauffage des locaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
9 | Placer un film isolant/réfléchissant derrière les radiateurs placés contre un mur extérieur |  | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
10 | Sensibiliser les occupants à éviter d'encombrer les radiateurs |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
AMELIORER LA GESTION ET LA MAINTENANCE
17 | Améliorer la régulation en cascade | Si soit ("non" à Q 4.1 ou 4.2), soit ("oui" 5 et "non" à 5.1 ou 5.2), soit ( "oui" 6.1 et "non" 6.2) | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | Mettre une chaudière à l'arrêt | Si "non" à Q 4.1 ou 4.2) | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | Vérifier les paramètres de régulation pour permettre la condensation (l'eau arrive froide à la chaudière) |  | … 6 ...% | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
10 | Equiper les différents circuits d'une régulation indépendante. | Si "oui" 12 et "non" 12.1 | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1 | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end |  | 15 à 30 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2 | Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | Si "oui" 19 et "non" 19.1 | 5…15 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
4 | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment (en fonction du jour de la semaine, des jours de congé,…) | Si "oui" 19 et "non" 19.2 | 5 ... 15 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
8 | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | Si "oui" 19 et "non" 19.3 | … 5% … si l'installation est coupée 14h00 au lieu de 12h00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
5 | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage |  | 50 % de la consommation des circulateurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
16 | Arrêter la chaudière en été |  | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | Réguler l'aquastat pour qu'en été, en dehors des périodes de préparation de l'eau chaude sanitaire, la température de la chaudière retombe à 20°C |  | …2%... | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
7 | Placer un thermostat d'ambiance de compensation |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
11 | Corriger le réglage des courbes de chauffe |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
12 | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | Si "non" à Q 22.1 ou Q 24 | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
13 | Adapter les consignes des différentes zones thermiques homogènes à leur type d'occupation (passage, activité légère, activité importante,…) |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
9 | Déplacer les sondes d'ambiance mal situées (à proximité d'une source chaude ou froide, trop près des fenêtres ou de la bouche de ventilation, ... ) |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
3 | Sensibiliser les occupants à utiliser les vannes thermostatiques (ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe. |  | 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
14 | Contrôler les brûleurs plusieurs fois par an |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
20 | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite |  | Evite l'ajout d'eau trop fréquent dans la chaudière, entraînant une détérioration par corrosion de l'installation et une surconsommation due à l'entartrage | - | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
19 | Remplacer le vase d'expansion |  | Evite un manque d'eau entraînant un mauvais fonctionnement, ou un ajout d'eau trop fréquent | - | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20