## questionnaire
Audit énergétique de l'éclairage
| l |  | Installation
| l |  | Gestion
Installation
Les luminaires
La puissance installée des luminaires est-elle inférieure à 12.5 W/m² au sol ?
Si non, est-elle inférieure à 20 W/m² ?
Le niveau d'éclairement est-il suffisant ?
Si oui, la totalité des lampes est-elle nécessaire au confort ?
(Le niveau d'éclairement est-il supérieur aux valeurs recommandées ?)
Les luminaires semblent-t-ils efficaces ?
(pas de tubes nus sans réflecteurs, pas de globe opalin ou de garniture de verre prismatique, pas de réflecteurs blancs décolorés,...)
-
Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ?
Les luminaires
Les luminaires installés ont-ils moins de 15 ans ?
Les luminaires fluorescents sont-ils équipés de ballasts électroniques ?
Les lampes
Les lampes utilisées sont-elles les plus efficaces pour les luminaires installés :
| l | lampes fluorescentes compactes plutôt que lampes à incandescence ?
| l | tubes fluos 26 mm plutôt que tubes fluos 38 mm ?
(ils sont plus efficaces, on peut donc choisir des tubes de puissance inférieure pour le même éclairement)
| l | les lampes "rapid start" sont-elles inexistantes dans le bâtiment ?
Gestion
Qualité de la maintenance
Les réflecteurs des luminaires sont-ils propres ?
Qualité de la régulation : en temps
Les occupants éteignent-ils toujours dans les locaux inoccupés ?
Si non, l'éclairage est-il automatiquement éteint dans les locaux inoccupé :
| l | grâce à des minuteries (sanitaires, couloirs, parking,...) ?
| l | grâce à une gestion horaire centralisée (bureaux,...)
| l | grâce à des détecteurs de présence (salles de réunion,...)
Le fonctionnement de l'éclairage extérieur est-il régulé par soit
| - | une programmation horaire,
| - | une cellule photoélectrique,
| - | des détecteurs de présence,
| - | en synchronisme avec l'éclairage public ?
Qualité de la régulation : en intensité
La puissance de l'éclairage est-elle limitée en fonction de l'éclairage naturel disponible (par dimming) ?
Qualité de la régulation : en lieu
Le réseau est-il décomposé en zones homogènes :
| l | est-il toujours possible d'éteindre dans une zone inoccupée (sanitaires, couloirs, etc.) ?
| l | est-il possible d'éteindre dans les zones suffisamment éclairées naturellement? (exemple : près des fenêtres dans un bureau)
Amélioration énergétique de l'éclairage
| Attention !! |  |  | Impact | x Rentabilité | x Occurrence | = Priorité
Vous n'avez pas répondu à 20 question (s) !
Amélioration de l'installation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Amélioration de la gestion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## liste améliorations
Améliorations de l'éclairage
|  | Impact | x Rentabilité | Impact x rent
AMELIORER L'INSTALLATION
1 | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes | 3 | 3 | 9 | 1 | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes
| Economie d'environ 40 à 70%, temps de retour d'environ 1 à 3 ans |  |  |  | 2 | Supprimer une partie des lampes.
2 | Supprimer une partie des lampes. | 2 | 3 | 6 | 3 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes et supprimer une partie des lampes
| L'économie dépend du nombre de lampes qu'on peut enlever pour ramener l'éclairement à un niveau raisonnable. La faisabilité dépend du mode de câblage interne des luminaires. |  |  |  | 4 | Remplacer les luminaires
3 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes et supprimer une partie des lampes | 3 | 2 | 6 | 5 | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm
[5 empty] | 6 | Remplacer les luminaires
4 | Remplacer les luminaires | 3 | 2 | 6 | 7 | Remplacer les luminaires
| On peut espérer une bonne rentabilité si la puissance installée au départ est élevée, et si le nombre d'heures d'utilisation par an est > 2000 heures. |  |  |  | 8 | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques.
5 | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm | 1 | 3 | 3 | 9 | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire
| Economie d'environ 8%, temps de retour d'environ 2 ans |  |  |  | 10 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes
6 | Remplacer les luminaires | 2 | 1 | 2 | 11 | Remplacer les luminaires
L'impact et la rentabilité dépendent de la puissance installée au départ. Amélioration du confort visuel.
7 | Remplacer les luminaires | 2 | 1 | 2
L'impact et la rentabilité dépendent de la puissance installée au départ.
8 | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques. | 2 | 1 | 2
Economie de l'ordre de 20%
9 | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire | 1 | 1 | 1
Le niveau d'éclairement peut chuter d'une valeur allant jusqu'à 20% avec des parois foncées
10 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes | - | -
Amélioration du confort visuel : le rendement des luminaires peut augmenter de 75%
11 | Remplacer les luminaires | - | -
Amélioration du confort visuel, mais le gain sera nul ou faible (la puissance installée risque d'augmenter)
AMELIORER LA GESTION
[5 empty] | 2 | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers
1 | Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente : sanitaires, couloirs, parking,… | 3 | 3 | 9 | 3 | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants
[5 empty] | 4 | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public.
2 | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers | 3 | 2 | 6 | 5 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électromagnétiques par des ballasts électroniques dimmables)
[5 empty] | 6 | Décomposer le réseau par locaux avec une gestion indépendante : pour les couloirs, les sanitaires, etc.
3 | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants | 2 | 3 | 6 | 7 | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre
[5 empty] | 8 | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...)
4 | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public. | 3 | 2 | 6 | 9 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électroniques par des ballasts électroniques dimmables)
[5 empty] | 10 | Nettoyer les réflecteurs des luminaires.
5 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électromagnétiques par des ballasts électroniques dimmables) | 3 | 2 | 6
Economie de l'ordre de 35 à 45 % si les ballasts de départ sont électromagnétiques
6 | Décomposer le réseau par locaux avec une gestion indépendante : pour les couloirs, les sanitaires, etc. | 2 | 2 | 4
7 | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre | 2 | 2 | 4
8 | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...) | 2 | 2 | 4
Temps de retour de 2 à 4 ans si les ballasts doivent être remplacés par des ballasts électroniques
9 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électroniques par des ballasts électroniques dimmables) | 3 | 1 | 3
Economie de l'ordre de 20 à 35 % si les ballasts de départ sont électroniques
10 | Nettoyer les réflecteurs des luminaires. | - | -
Si le nettoyage est annuel, la chute de l'éclairement est de l'ordre de 10 à 15 %,

## calcul (hidden)
Amélioration de l'installation frigorifique de climatisation
|  | Calcul | [29 empty] | Affichage
|  | Impact | x Rentabilité | x Occurrence | = Priorité | [26 empty] | Impact | x Rentabilité | x Fréqu aff | = Priorité aff
1
AMELIORER L'INSTALLATION |  |  |  | 2 |  | Rentabilité
n° |  |  |  | 3 |  |  | Tri (° place) | 27 |  | 18 |  | 12 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 à 1 |  | 0
2 | Supprimer une partie des lampes. | 2 | 3 | 0 | 0 | L'économie dépend du nombre de lampes qu'on peut enlever pour ramener l'éclairement à un niveau raisonnable. La faisabilité dépend du mode de câblage interne des luminaires. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Remplacer les luminaires | 3 | 2 | 0 | 0 | On peut espérer une bonne rentabilité si la puissance installée au départ est élevée, et si le nombre d'heures d'utilisation par an est > 2000 heures. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | Remplacer les luminaires | 2 | 1 | 0 | 0 | L'impact et la rentabilité dépendent de la puissance installée au départ. Amélioration du confort visuel. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
7 | Remplacer les luminaires | 2 | 1 | 0 | 0 | L'impact et la rentabilité dépendent de la puissance installée au départ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
11 | Remplacer les luminaires | - | - | 0 | 0 | Amélioration du confort visuel, mais le gain sera nul ou faible (la puissance installée risque d'augmenter) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
9 | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire | 1 | 1 | 0 | 0 | Le niveau d'éclairement peut chuter d'une valeur allant jusqu'à 20% avec des parois foncées | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
3 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes et supprimer une partie des lampes | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
10 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes | - | - | 0 | 0 | Amélioration du confort visuel : le rendement des luminaires peut augmenter de 75% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
8 | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques. | 2 | 1 | 0 | 0 | Economie de l'ordre de 20% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1 | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes | 3 | 3 | 0 | 0 | Economie d'environ 40 à 70%, temps de retour d'environ 1 à 3 ans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm | 1 | 3 | 0 | 0 | Economie d'environ 8%, temps de retour d'environ 2 ans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
AMELIORER LA GESTION
n°
10 | Nettoyer les réflecteurs des luminaires. | - | - | 0 | 0 | Si le nettoyage est annuel, la chute de l'éclairement est de l'ordre de 10 à 15 %, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1 | Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente : sanitaires, couloirs, parking,… | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
8 | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...) | 2 | 2 | 0 | 0 | Temps de retour de 2 à 4 ans si les ballasts doivent être remplacés par des ballasts électroniques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
4 | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public. | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
9 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électroniques par des ballasts électroniques dimmables) | 3 | 1 | 0 | 0 | Economie de l'ordre de 20 à 35 % si les ballasts de départ sont électroniques | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
5 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électromagnétiques par des ballasts électroniques dimmables) | 3 | 2 | 0 | 0 | Economie de l'ordre de 35 à 45 % si les ballasts de départ sont électromagnétiques | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
6 | Décomposer le réseau par locaux avec une gestion indépendante : pour les couloirs, les sanitaires, etc. | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
7 | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10

## liens Q R (hidden)
|  |  |  | Amélioration |  | Cellule liée | Occurrence | Tests :
| Installation | [6 empty] | sur réponses | sur occurrence
1.1 |  | La puissance installée des luminaires est-elle inférieure à 12.5 W/m² au sol ? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Si non, est-elle inférieure à 20 W/m² ? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Le niveau d'éclairement est-il suffisant ? |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Si oui, la totalité des lampes est-elle nécessaire au confort ? |  | 2 | Supprimer une partie des lampes. | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Les luminaires semblent-t-ils efficaces ? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Si puissance installée élevée
|  |  | (non ou ? à 1.1 et non 1.2) | 4 | Remplacer les luminaires | 0 | 0
|  | Ou si P installée inconnue et luminaires non efficaces |  |  | rentabilité élevée
(? À 1.1 et ? À 1.2, et non à 4)
|  | ? | Si puissance et efficacité des luminaires inconnues
(? à 1.1 , ? à 1.2 et ? À 4)
Si occurrence 0 pour l'amélioration 4, et
|  | si le niveau d'éclairement est insuffisant (non à 2) : |  | 6 | Remplacer les luminaires | 0 | 0
|  |  | Si P installée comprise entre 12,5 et 20 W/m² (non à 1.1, et oui ou ? À 1.2) |  | rentabilité faible, amélioration du confort
ou si lampes rapid start installée (non à 8.3)
|  | ? | si puissance inconnue (? À 1.1)
ou si présence de lampes rapid start inconnue (? À 8.3)
Si occurrence 0 pour l'amélioration 4, et
|  | si le niveau d'éclairement est suffisant (oui ou ? à 2) : |  | 7 | Remplacer les luminaires | 0 | 0
|  |  | Si P installée comprise entre 12,5 et 20 W/m² (non à 1.1, et oui ou ? À 1.2) |  | rentabilité faible, pas d'amélioration du confort
ou si lampes rapid start installée (non à 8.3)
|  | ? | si puissance inconnue (? À 1.1)
ou si présence de lampes rapid start inconnue (? À 8.3)
Si puissance installée < 12.5 W/m² (oui à 1.1)
|  | Si l'éclairage est insuffisant (non à 2) |  | 11 | Remplacer les luminaires | 0 | 0
|  | ? | Si on ne connaît pas la qualité de l'éclairement (? À 2) |  | Amélioration du confort uniquement
5 |  | Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ? |  | 9 | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire | 0 | 0 | 0 | 0
Les luminaires
Si non 6 et non 3
6 |  | Les luminaires installés ont-ils moins de 15 ans ? |  | 3 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes et supprimer une partie des lampes | 0 | 0 | 0 | 0
Si non 6 et non 2
|  |  |  | 10 | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes
7 |  | Les luminaires fluorescents sont-ils équipés de ballasts électroniques ? |  | 8 | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques. | 0 | 0 | 0 | 0
Les lampes
8 |  | Les lampes utilisées sont-elles les plus efficaces pour les luminaires installés :
8.1 |  | l | lampes fluorescentes compactes ou éventuellement lampes halogènes plutôt que lampes incandescentes ? | 1 | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 |  | l | tubes fluos 26 mm plutôt que tubes fluo 38 mm | 5 | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm | 0 | 0 | 0 | 0
Si non 9.3 et oui 2 : rentab faible
8.3 |  | l | les lampes "rapid start" sont-elles inexistantes dans le bâtiment ? | 7 | Remplacer les luminaires | 0 | 0 | 0 | 0
Si non 9.3 et non 2 : rentab faible + amélior confort
|  |  |  | 6 | Remplacer les luminaires
Gestion
Qualité de la maintenance
10 |  | Les réflecteurs des luminaires sont-ils propres ? |  | 10 | Nettoyer les réflecteurs des luminaires. | 0 | 0 | 0 | 0
Qualité de la régulation : en temps
11
11.1 |  | Les occupants éteignent-ils toujours dans les locaux non occupés ? |  | 3 | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants | 0 | 0 | 0 | 0
Si non, l'éclairage est-il automatiquement éteint dans les locaux non occupé :
Si non11.1 et non 11.2 : (occurrence diminue si occurrence 11.1 diminue)
11.2 |  | l | grâce à des minuteries (sanitaires, couloirs, parking,...) ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si non11.1 et non 11.3 : (occurrence diminue si occurrence 11.1 diminue)
11.3 |  | l | grâce à une gestion horaire centralisée (bureaux,...) | 2 | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers | 0 | 0 | 0 | 0
Si non11.1 et non 11.4 : (occurrence diminue si occurrence 11.1 diminue)
11.4 |  | l | grâce à des détecteurs de présence (salles de réunion,...) | 8 | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Le fonctionnement de l'éclairage extérieur est-il régulé par soit | 4 | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | une programmation horaire,
|  | - | une cellule photoélectrique,
|  | - | des détecteurs de présence ?
Qualité de la régulation : en intensité
12 |  | La puissance de l'éclairage est-elle limitée en fonction de l'éclairage naturel disponible (par dimming) ? |  | Si non 12 et oui 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électroniques par des ballasts électroniques dimmables)
Si non 12 et non 7
|  |  |  | 5 | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électromagnétiques par des ballasts électroniques dimmables)
Qualité de la régulation : en lieu
13 |  | Le réseau est-il décomposé en zones homogènes :
13.1 |  | l | est-il toujours possible d'éteindre dans une zone inoccupée (sanitaires, couloirs,...) | 6 | Décomposer le réseau par locaux avec une gestion indépendante : pour les couloirs, les sanitaires, etc. | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 |  | l | est-il possible d'éteindre dans les zones suffisamment éclairées naturellement? | 7 | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre | 0 | 0 | 0 | 0
Tests :
[5 empty] | Nombre de questions cochées : |  |  | 0
[5 empty] | Nombre de questions à cocher : |  |  | 20
[5 empty] | Nombre de questions non cochées : |  |  | 20
[5 empty] | Nombres de questions avec réponse "non" et sans occurrence : |  |  |  | 0
2