## Feuil1
Calcul simplifié du danger de condensation sur le plafond d'un plancher supportant une chambre froide et de l'épaisseur d'isolation thermique pour l'éviter.
Mode d'emploi
Introduire dans les cases bleues :
1. | la température et l'humidité relative de l'ambiance de la pièce sous la chambre froide ;
2. | la température et les dimensions (longueur et largeur en mètres) de la chambre froide ;
3. | l'épaisseur de la chape supérieure (en cm), mettre 0 (zéro) s'il n'y en a pas;
4. | oui ou non dans les cases correspondantes qui définissent le type de plancher (revoir chaque case avant un nouveau calcul)
5. | l'épaisseur de la structure
6. | la conductibilté thermique de l'isolant employé (ex. PUR : 0,028 W/mK)
Vous pouvez lire dans les cases jaunes :
n | l'épaisseur minimale d'isolant pour éviter la condensation ;
n | la puissance frigorifique imputable aux apports de chaleur par le plancher.
Données
Pièce sous la chambre froide
| Température : | 20 | °C
| Humidité relative (H.R.) : | 50 | %
Chambre froide
| Température intérieure : | -18 | °C
Dimensions intérieures :
| Longueur : | 3.5 | m
| Largeur : | 2.4 | m
Composition du sol :
| Epaisseur de la chape supérieure : | 6 | cm
( Introduire 0 s'il n'y a pas de chape)
Type de plancher supportant la chambre :
(Choisir le type de structure (hourdis ou dalle) en introduisant OUI ou NON dans la cases bleue devant "Hourdis ?". Pour un plancher en hourdis, choisir de la même façon le matériau. Les éléments des cases jaunes sont déduits automatiquement. )
| Hourdis ? | non | si oui, | Terre cuite ? | Béton ?
|  |  |  | oui | oui
| Dalle en béton ? | oui
| Epaisseur de la structure (dalle ou hourdis) : | 14 | cm
| Conductibilité thermique de l'isolant utilisé : | 0.028 | W/mK
Remarque : les calculs sont faits pour des coefficients d'échange superficiel de 8 W/m²K, ce qui suppose que les locaux sont dans un bâtiment fermé et que l'air est calme, tant à l'intérieur de la chambre que dans la pièce en-dessous.
Résultats
| Epaisseur minimale d'isolant nécessaire pour éviter la condensation : |  |  | 0.95945 | cm
Dans le dimensionnement de l'évaporateur de la chambre froide,
| puissance frigorifique imputable aux apports de chaleur par le plancher non isolé : |  |  | 790.5265 | W
| puissance frigorifique imputable aux apports de chaleur par le plancher isolé avec l'épaisseur minimale anti-condensation: |  |  | 538.5876 | W
Compléments d'information
| Résistance de la chape : | 0.071429 | m²K/W
| Résistance du plancher : | 0.082353 | m²K/W
| pression de saturation pour la t°sous la chambre : | 2338.3962 | Pa
| pression réelle à la H.R. : | 1169.1981 | Pa
| t° de rosée à la pression réelle : | 9.2745 | °C
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer