## Données
| AUTEUR | FORTUNE Valéry | Conseiller Energie & PEB
| Mise en ligne | 2021-11-23
Caractéristiques d'un mélange d'air
Caract. air à mélanger
|  | A | B
Volume spécifique | Débit (m3/h) | 10000 | 5000 |  |  | Données à encoder
Température | t | 0 | 30
Humidité relative | HR | 60 | 40
Pression Vap. À saturation | Pvs | 0.61165 | 4.247
Pression vap | Pv | 0.36699 | 1.6988 |  |  | (HR*Pvs)/100
Humidité absolue | w | 0.002261 | 0.010606 |  |  | 0,622*(PV/(Patm-Pv))
Enthalpie | h | 5.6548 | 57.1195 |  |  | h=(1)*t+(1,865*t+2501)w
Volume | v | 0.77677 | 0.87331 |  |  | v=(0,287(t+273,15)*(1+1,608*w))/P
Calculs des débits
convertir en kg(air sec) |  | A | B
Volume spécifique | Débit (m3/h) | 10000 | 5000
Volume spécifique | Débit (m3/s) | 2.7778 | 1.3889
Débit massique | Débit (kgas/s) | 3.5761 | 1.5904
Caractéristique du mélange
|  | A | B | M | arrondi
Volume spécifique | Débit (m3/h) | 10000 | 5000 | 15000
Volume spécifique | Débit (m3/s) | 2.7778 | 1.3889 | 4.1667
Débit massique | Débit (kgas/s) | 3.5761 | 1.5904 | 5.1664
Ratio | % | 69.2171 | 30.7829 | 100
Température | t | 0 | 30 | 9.2349 | 9
Humidité relative | HR | 60 | 40 | 67.6735
Pression Vap. À saturation | Pvs | 0.61165 | 4.247 | 1.1481
Pression vap | Pv | 0.36699 | 1.6988 | 0.77696
Humidité absolue | w | 0.002261 | 0.010606 | 0.0048299
Enthalpie | h | 5.6548 | 57.1195 | 21.4971
Volume | v | 0.77677 | 0.87331 | 0.80649
Refroidissement nécessaire
Caract. air
Entrée |  | Entrée | Sortie
Volume spécifique | Débit (m3/h) | 18000 | 18000
Température | t | 30 | 10
Humidité relative | HR | 50 | 100
Pression Vap. À saturation | Pvs | 4.247 | 1.2282
Pression vap | Pv | 2.1235 | 1.2282
Humidité absolue | w | 0.013314 | 0.007632
Enthalpie | h | 64.0445 | 29.23
Volume | v | 0.87735 | 0.81214
Sat.Liq. hf | kJ/kg | 125.73 | 42.021
Calculs des débits
Volume spécifique | Débit (m3/h) | 18000 | 18000
Volume spécifique | Débit (m3/s) | 5 | 5
Débit massique | Débit (kgas/s) | 5.699 | 6.1566
Energie
Refroid air humide |  | 34.8145
Refroid eau condensée |  | 0.23878
Energie totale | kW | 197.0461

## Tableau
Water Saturation Properties - Temperature Table
Temp | Pressure | Spec. volume (m^3/kg) |  | energy (kJ/kg) |  | Spec. enthalpy (kJ/kg) |  |  | Spec. entropy (kJ/kg.K)
deg C | kPa | vf | vg | uf | ug | Sat.liq hf | Evap. hfg | Sat. ap.hg | Sat.liq sf | Evap. sfg | Sat. ap.sg
0 | 0.61165 | 0.0010002 | 205.99 | 0 | 2374.9 | 0.001 | 2500.899 | 2500.9 | 0 | 9.1555 | 9.1555
5 | 0.87258 | 0.0010001 | 147.01 | 21.019 | 2381.8 | 21.02 | 2489.08 | 2510.1 | 0.076254 | 8.9485 | 9.0248
6 | 0.9353 | 0.0010001 | 137.653 |  |  | 25.22 | 2486.57 | 2511.79 | 0.0913 | 8.9077 | 8.999
7 | 1.002 | 0.0010001 | 128.95 |  |  | 29.42 | 2484.2 | 2513.62 | 0.1064 | 8.8674 | 8.9738
8 | 1.0728 | 0.0010001 | 120.85 |  |  | 33.62 | 2481.84 | 2515.16 | 0.1213 | 8.8273 | 8.9486
9 | 1.1481 | 0.0010001 | 113.33 |  |  | 37.82 | 2479.47 | 2517.29 | 0.1362 | 8.7878 | 8.924
10 | 1.2282 | 0.0010003 | 106.3 | 42.02 | 2388.6 | 42.021 | 2477.179 | 2519.2 | 0.15109 | 8.7487 | 8.8998
11 | 1.3127 | 0.0010003 | 99.81 |  |  | 46.21 | 2474.74 | 2520.95 | 0.1659 | 8.7093 | 8.8752
12 | 1.4026 | 0.0010009 | 93.74 |  |  | 50.4 | 2472.38 | 2522.78 | 0.1806 | 8.6705 | 8.8511
13 | 1.4978 | 0.0010009 | 88.09 |  |  | 54.59 | 2470.02 | 2524.61 | 0.1953 | 8.6319 | 8.8272
14 | 1.5987 | 0.0010009 | 82.815 |  |  | 58.78 | 2467.66 | 2526.44 | 0.2099 | 8.5936 | 8.8035
15 | 1.7058 | 0.0010009 | 77.875 | 62.98 | 2395.5 | 62.981 | 2465.319 | 2528.3 | 0.22446 | 8.5558 | 8.7803
16 | 1.8184 | 0.0010009 | 73.31 |  |  | 67.16 | 2462.93 | 2530.09 | 0.2389 | 8.5178 | 8.7567
17 | 1.938 | 0.0010009 | 69.02 |  |  | 71.34 | 2460.57 | 2531.92 | 0.2534 | 8.4804 | 8.7338
18 | 2.0643 | 0.0010018 | 65.02 |  |  | 75.53 | 2458.21 | 2533.74 | 0.2678 | 8.4431 | 8.7109
19 | 2.1978 | 0.0010018 | 65.27 |  |  | 79.72 | 2455.85 | 2535.56 | 0.2821 | 8.4061 | 8.6882
20 | 2.3393 | 0.0010018 | 57.757 | 83.912 | 2402.3 | 83.914 | 2453.486 | 2537.4 | 0.29648 | 8.3695 | 8.666
25 | 3.1699 | 0.001003 | 43.337 | 104.83 | 2409.1 | 104.83 | 2441.67 | 2546.5 | 0.36722 | 8.1894 | 8.5566
30 | 4.247 | 0.0010044 | 32.878 | 125.73 | 2415.9 | 125.73 | 2429.77 | 2555.5 | 0.43675 | 8.0152 | 8.452
35 | 5.629 | 0.001006 | 25.205 | 146.63 | 2422.7 | 146.63 | 2417.87 | 2564.5 | 0.50513 | 7.8466 | 8.3517
40 | 7.3849 | 0.0010079 | 19.515 | 167.53 | 2429.4 | 167.53 | 2405.97 | 2573.5 | 0.5724 | 7.6831 | 8.2555
45 | 9.595 | 0.0010099 | 15.252 | 188.43 | 2436.1 | 188.43 | 2393.97 | 2582.4 | 0.63861 | 7.5247 | 8.1633
50 | 12.352 | 0.0010121 | 12.027 | 209.33 | 2442.7 | 209.34 | 2381.96 | 2591.3 | 0.70381 | 7.371 | 8.0748
55 | 15.762 | 0.0010146 | 9.5643 | 230.24 | 2449.3 | 230.26 | 2369.84 | 2600.1 | 0.76802 | 7.2218 | 7.9898
60 | 19.946 | 0.0010171 | 7.6672 | 251.16 | 2455.9 | 251.18 | 2357.62 | 2608.8 | 0.83129 | 7.0768 | 7.9081
65 | 25.042 | 0.0010199 | 6.1935 | 272.09 | 2462.4 | 272.12 | 2345.38 | 2617.5 | 0.89365 | 6.936 | 7.8296
70 | 31.201 | 0.0010228 | 5.0395 | 293.03 | 2468.9 | 293.07 | 2333.03 | 2626.1 | 0.95513 | 6.7989 | 7.754
75 | 38.595 | 0.0010258 | 4.1289 | 313.99 | 2475.2 | 314.03 | 2320.57 | 2634.6 | 1.0158 | 6.6654 | 7.6812
80 | 47.414 | 0.0010291 | 3.4052 | 334.96 | 2481.6 | 335.01 | 2307.99 | 2643 | 1.0756 | 6.5355 | 7.6111
85 | 57.867 | 0.0010324 | 2.8258 | 355.95 | 2487.8 | 356.01 | 2295.29 | 2651.3 | 1.1346 | 6.4088 | 7.5434
90 | 70.182 | 0.001036 | 2.3591 | 376.97 | 2494 | 377.04 | 2282.46 | 2659.5 | 1.1929 | 6.2852 | 7.4781
95 | 84.608 | 0.0010396 | 1.9806 | 398 | 2500 | 398.09 | 2269.51 | 2667.6 | 1.2504 | 6.1647 | 7.4151
100 | 101.42 | 0.0010435 | 1.6718 | 419.06 | 2506 | 419.17 | 2256.43 | 2675.6 | 1.3072 | 6.0469 | 7.3541
110 | 143.38 | 0.0010516 | 1.2093 | 461.26 | 2517.7 | 461.42 | 2229.68 | 2691.1 | 1.4188 | 5.8193 | 7.2381
120 | 198.67 | 0.0010603 | 0.89121 | 503.6 | 2528.9 | 503.81 | 2202.09 | 2705.9 | 1.5279 | 5.6012 | 7.1291
130 | 270.28 | 0.0010697 | 0.668 | 546.09 | 2539.5 | 546.38 | 2173.72 | 2720.1 | 1.6346 | 5.3918 | 7.0264
140 | 361.54 | 0.0010798 | 0.50845 | 588.77 | 2549.6 | 589.16 | 2144.24 | 2733.4 | 1.7392 | 5.1901 | 6.9293
150 | 476.16 | 0.0010905 | 0.39245 | 631.66 | 2559.1 | 632.18 | 2113.72 | 2745.9 | 1.8418 | 4.9953 | 6.8371
160 | 618.23 | 0.001102 | 0.30678 | 674.79 | 2567.8 | 675.47 | 2081.93 | 2757.4 | 1.9426 | 4.8065 | 6.7491
170 | 792.19 | 0.0011143 | 0.24259 | 718.2 | 2575.7 | 719.08 | 2048.82 | 2767.9 | 2.0417 | 4.6233 | 6.665
180 | 1002.8 | 0.0011274 | 0.19384 | 761.92 | 2582.8 | 763.05 | 2014.15 | 2777.2 | 2.1392 | 4.4448 | 6.584
190 | 1255.2 | 0.0011415 | 0.15636 | 806 | 2589 | 807.43 | 1977.87 | 2785.3 | 2.2355 | 4.2704 | 6.5059
200 | 1554.9 | 0.0011565 | 0.12721 | 850.47 | 2594.2 | 852.27 | 1939.73 | 2792 | 2.3305 | 4.0997 | 6.4302
210 | 1907.7 | 0.0011727 | 0.10429 | 895.39 | 2598.3 | 897.63 | 1899.67 | 2797.3 | 2.4245 | 3.9318 | 6.3563
220 | 2319.6 | 0.0011902 | 0.086092 | 940.82 | 2601.2 | 943.58 | 1857.32 | 2800.9 | 2.5177 | 3.7663 | 6.284
230 | 2797.1 | 0.001209 | 0.071503 | 986.81 | 2602.9 | 990.19 | 1812.71 | 2802.9 | 2.6101 | 3.6027 | 6.2128
240 | 3346.9 | 0.0012295 | 0.059705 | 1033.4 | 2603.1 | 1037.6 | 1765.4 | 2803 | 2.702 | 3.4403 | 6.1423
250 | 3976.2 | 0.0012517 | 0.050083 | 1080.8 | 2601.8 | 1085.8 | 1715.1 | 2800.9 | 2.7935 | 3.2786 | 6.0721
260 | 4692.3 | 0.0012761 | 0.042173 | 1129 | 2598.7 | 1135 | 1661.6 | 2796.6 | 2.8849 | 3.1167 | 6.0016
270 | 5503 | 0.001303 | 0.035621 | 1178.1 | 2593.7 | 1185.3 | 1604.4 | 2789.7 | 2.9765 | 2.9539 | 5.9304
280 | 6416.6 | 0.0013328 | 0.030153 | 1228.3 | 2586.4 | 1236.9 | 1543 | 2779.9 | 3.0685 | 2.7894 | 5.8579
290 | 7441.8 | 0.0013663 | 0.025555 | 1279.9 | 2576.5 | 1290 | 1476.7 | 2766.7 | 3.1612 | 2.6222 | 5.7834
300 | 8587.9 | 0.0014042 | 0.02166 | 1332.9 | 2563.6 | 1345 | 1404.6 | 2749.6 | 3.2552 | 2.4507 | 5.7059
310 | 9865.1 | 0.0014479 | 0.018335 | 1387.9 | 2547.1 | 1402.2 | 1325.7 | 2727.9 | 3.351 | 2.2734 | 5.6244
320 | 11284 | 0.001499 | 0.015471 | 1445.3 | 2526 | 1462.2 | 1238.4 | 2700.6 | 3.4494 | 2.0878 | 5.5372
330 | 12858 | 0.0015606 | 0.012979 | 1505.8 | 2499.2 | 1525.9 | 1140.1 | 2666 | 3.5518 | 1.8904 | 5.4422
340 | 14601 | 0.0016376 | 0.010781 | 1570.6 | 2464.4 | 1594.5 | 1027.3 | 2621.8 | 3.6601 | 1.6755 | 5.3356
350 | 16529 | 0.00174 | 0.0088024 | 1642.1 | 2418.1 | 1670.9 | 892.7 | 2563.6 | 3.7784 | 1.4326 | 5.211
360 | 18666 | 0.0018954 | 0.0069493 | 1726.3 | 2351.8 | 1761.7 | 719.8 | 2481.5 | 3.9167 | 1.1369 | 5.0536
370 | 21044 | 0.0022152 | 0.0049544 | 1844.1 | 2230.3 | 1890.7 | 443.8 | 2334.5 | 4.1112 | 0.69 | 4.8012
373.95 | 22064 | 0.0031056 | 0.0031056 | 2015.7 | 2015.7 | 2084.3 | 0 | 2084.3 | 4.407 | 0 | 4.407
(Source of table data: |  |  | NIST Chemistry WebBook |  |  | Accessed: Jan 2008)

## Conversion
Convertir
Débit
Débit (m3/h) | 10000 | 18000
Débit (m3/s) | 2.7778 | 5