## Dalle sur terre-plein
Estimation de la puissance chauffante à installer sous le sol d'un entrepôt pour éviter le gel en cas de température intérieure négative.
Influence de l'épaisseur d'isolation.
Mode d'emploi
Introduire les valeurs adéquates dans les cases bleues.
Lire les résultats dans les cases jaunes.
Mode d'emploi
Conditions de température
| Température intérieure |  |  |  | -18 | °C
| Température du sol à 2 m de profondeur |  |  |  | 5 | °C
| Température sous la dalle avec chauffage |  |  |  | 6 | °C
Définition de la dalle sur terre-plein.
COMPOSITION
|  | Couches |  |  | Epaisseur |  |  | Conductivité thermique
|  | Béton |  |  | 0.15 | m |  | 2.2 | W/mK
(valeur par défaut : 2.2 W/mK)
|  | Isolant |  |  | 0.04 | m |  | 0.028 | W/mK
(valeur par défaut : 0.028 W/mK)
|  | Chape |  |  | 0.07 | m |  | 2.2 | W/mK
(valeur par défaut : 2.2 W/mK)
|  | Résistance thermique superficielle de la dalle | [5 empty] | 0.12 | m²K/W
(valeur par défaut : 0.12 m²K/W)
DIMENSIONS
|  | Longueur | 3.6 | m | Largeur |  | 4.8 | m
|  | Surface |  |  | 17.28 | m²
Définition du sol
| Conductivité thermique du sol |  |  |  | Sol sec |  | 0.6 | W/mK
(valeur par défaut : 0.6 W/mK)
[5 empty] | Sol humide |  | 1.5 | W/mK
(valeur par défaut : 1.5 W/mK)
| Profondeur de la nappe phréatique (0, 1 ou 2 m) | [5 empty] | 0 | m
Résultats
| Puissance minimale à assurer pour éviter le gel | [5 empty] | 6.8449 | W/m²
| soit au total | [5 empty] | 118.2793 | W
Compléments d'information
| Résistance thermique de la dalle | [5 empty] | Profil des températures [°C]
| Couches | Epaisseur | Conductivité thermique |  | Résistance thermique |  |  |  | sans chauffage |  | avec chauffage
|  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W]
[7 empty] | Ambiance intérieure |  | -18 |  | -18
| Résistance superficielle intérieure |  |  |  | 0.12
[7 empty] | Face supérieure de la dalle |  | -17.0744 |  | -16.253
| Chape | 0.07 | 2.2 |  | 0.031818
[7 empty] | Face supérieure de l'isolant |  | -16.829 |  | -15.7898
| Isolant | 0.04 | 0.028 |  | 1.4286
[7 empty] | Face inférieure de l'isolant |  | -5.8102 |  | 5.0074
| Béton | 0.15 | 2.2 |  | 0.068182
[7 empty] | Face inférieure de la dalle |  | -5.2843 |  | 6
| Résistance totale : |  |  |  | 1.6486
| Nature du sol sous le plancher |  |  |  | Résistance thermique [m²K/W] de la terre
[5 empty] | seule |  | + la dalle
| Humide en surface ? |  | x |  | 1.3333 |  | 2.9819
Humide à 1 m ?
Humide à 2 m ?
Flux de chaleur à compenser :
|  | sans chauffage : |  |  | 7.7132 | W/m² |  | soit au total | 133.2839 | W
|  | avec chauffage |  |  | 14.5581 | W/m² |  | soit au total | 251.5633 | W
|  | Pour enregistrer vos données dans | [5 empty] | Pour imprimer cette feuille sur votre
|  | un fichier "Excel", cliquez ici : | [5 empty] | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer