## Calcul de rentabilité
........... |  | La rentabilité d'un relighting
UCL, version septembre 2016
Cette feuille est utilisable pour déterminer l'impact budgétaire que peut avoir le remplacement d'une installation d'éclairage dans un lieu extérieur ou intérieur.
En pratique :
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Nom du projet :
|  | Zone d'éclairage : |  | intérieur
Description du site extérieur
|  | Type de site : |  | passerelle pour vélos et piétons
|  | Eclairement : |  | 0 | lux | (mettre "0" si la valeur correspond à la valeur recommandée)
|  | Eclairement recommandé : |  | 5 | lux
|  | Durée de fonctionnement : |  | 12 | h/jour
|  |  |  | 365 | nuits/an
|  | Surface éclairée : |  | 200 | m²
Description du local intérieur
|  | Type de local : |  | bureau
|  | Eclairement : |  | 0 | lux | (mettre "0" si la valeur correspond à la valeur recommandée)
|  | Eclairement recommandé : |  | 440 | lux
|  | Durée de fonctionnement : |  | 10 | h/jour
|  |  |  | 250 | jour/an
Dimensions du local :
|  |  | - longueur : | 9 | m
|  |  | - largeur : | 7 | m
Description de l'installation existante
|  | Type de lampe : |  | Tube fluorescent T8 standard
|  | Type de ballast : |  | électronique
|  | Nombre de luminaires : |  | 8 | luminaires
|  | Nombre de lampes par luminaires : |  | 1 | lampes/luminaire
|  | Puissance d'une lampe : |  | 70 | W
|  | Coût du kWh de jour : |  | 0.22 | €/kWh |  |  | Estimer le prix du kilowatt heure
|  | Coût du kWh de nuit : |  | 0.17 | €/kWh
|  |  |  | Situation existante |  | Objectif à atteindre
|  | Puissance totale installée : |  | 616 |  | 415.8 | W
|  | Puissance spécifique : |  | 9.7778 |  | 6.6 | W/m²
(Avec la technologie fluo)
|  | Coût énergétique : |  | 338.8 |  | 228.69 | €/an
|  | Economie annuelle |  | 110.11 | €/an
|  | Temps de retour admissible |  | 4 | ans
|  | Investissement maximum admissible |  | 440.44 | €
Majorations éventuelles de l'investissement, pour tenir compte de :
|  | la diminution des frais de maintenance |  | 13.2132 | €
|  | la diminution des frais de climatisation |  | 145.3452 | €
|  | Total : |  | 598.9984 | €
Attention, l'économie réalisée grâce à la rénovation peut paraître négligeable. Il faut cependant vérifier si les niveaux d'éclairement recommandés sont atteints avec l'installation existante. Si tel n'est pas le cas, l'objectif est de rétablir le confort sans augmenter la puissance installée

## Listes de choix
type de local | éclairement moyen |  | cellule liée | Choix |  | puissance spécifique
bureau | 440 |  | 1 | 440 | lux | 1.5 | 1
salle de réunion | 380 |  |  |  |  | 1.5 | 1
couloir | 150 |  |  |  |  | 3.5 | 2
classe | 290 |  |  |  |  | 1.5 | 1
archive | 185 |  |  |  |  | 2 | 1
sanitaire | 190 |  |  |  |  | 3.5 | 3
salle d'examen médical | 500 |  |  |  |  | 2.5 | 1
réfectoire | 270 |  |  |  |  | 2 | 1
cuisine | 430 |  |  |  |  | 2 | 1
atelier | 500 |  |  |  |  | 2 | 4
salle de sport (loisir) | 270 |  |  |  |  | 2.8 | 4
salle de sport (compétition) | 800 |  |  |  |  | 2.8 | 4
cellule liée
Nom des lampes |  | 4
Incandescente
Halogène
Tube fluorescent T12 standard
Tube fluorescent T8 standard
Tube fluorescent T8 type 840/830
Fluocompacte
Sodium HP standard
Sodium HP confort
Mercure HP
Halogénures métalliques
cellule liée
Type de ballast |  | 3
aucun
électromagnétique
électronique
type de lieu | éclairement |  | cellule liée | Choix
voie d'accès mixte piétons et voitures | 20 |  | 7 | 5 | lux
parking | 25
zone d'entreposage | 50
sentier piétonnier | 5
escalier ou rampe piétonnier | 40
piste cyclable | 5
passerelle pour vélos et piétons | 5
(autre) | 0