## REGUL_PID
|  |  | Régulation Proportionnelle ( P ) | [13 empty] | Régulation Intégrale ( I ) | [14 empty] | Régulation Proportionnelle Intégrale ( PI ) | [11 empty] | Mise à jour Avril 2023
Conditions initiales | [13 empty] | Conditions initiales | [14 empty] | Conditions initiales
T°int |  | 15 | °C | [10 empty] | T°int | 15 | °C | [12 empty] | T°int |  | 15 | °C
T°ext |  | 5 | °C | [10 empty] | T°ext | 5 | °C | [12 empty] | T°ext |  | 5 | °C
T°cons |  | 20 | °C | [10 empty] | T°cons | 20 | °C | [12 empty] | T°cons |  | 20 | °C
Bande prop. :
Bande prop. : | [13 empty] | Temps d'intégration | [14 empty] | BP |  | 2 | °C
BP |  | 0.52 | °C | [10 empty] | TI | 100 | s. | [12 empty] | Temps d'intégration
[29 empty] | TI |  | 100 | s.
| Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 19.759 | °C | [6 empty] | Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 18.1003 | °C | [8 empty] | Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 19.8749 | °C
Mode d'emploi de la feuille de calcul :
Il s'agit d'un local chauffé par un radiateur.
Celui est alimenté par une vanne 3 voies dont l'ouverture est commandée par une régulateur P, I ou PI.
En modifiant les paramètres (cases jaunes), on peut observer les réactions du système
T° initiale de l'eau : |  |  |  | 40 | °C
Calcul P
Tint | 15 | 15.032 | 15.727 | 16.4012 | 17.0552 | 17.6895 | 18.3049 | 18.9017 | 19.4807 | 20.041 | 19.5898 | 19.9378 | 19.6088 | 19.9199 | 19.6258 | 19.9038 | 19.6409 | 19.8894 | 19.6545 | 19.8766 | 19.6666 | 19.8652 | 19.6775 | 19.8549 | 19.6872 | 19.8457 | 19.6958 | 19.8376 | 19.7036 | 19.8302 | 19.7105 | 19.8237 | 19.7167 | 19.8179 | 19.7222 | 19.8126 | 19.7271 | 19.808 | 19.7316 | 19.8038 | 19.7355 | 19.8001 | 19.739 | 19.7967 | 19.7422 | 19.7937 | 19.745 | 19.7911 | 19.7475 | 19.7887 | 19.7498 | 19.7866 | 19.7518 | 19.7847 | 19.7536 | 19.783 | 19.7552 | 19.7815 | 19.7566 | 19.7801 | 19.7579 | 19.7789 | 19.759 | 19.7778
Teau | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.9246 | 20 | 67.3362 | 27.1721 | 65.1426 | 29.2459 | 63.1821 | 31.0994 | 61.4299 | 32.7559 | 59.8639 | 34.2364 | 58.4642 | 35.5596 | 57.2133 | 36.7422 | 56.0952 | 37.7992 | 55.096 | 38.7439 | 54.2029 | 39.5882 | 53.4047 | 40.3428 | 52.6913 | 41.0172 | 52.0538 | 41.62 | 51.4839 | 42.1587 | 50.9746 | 42.6402 | 50.5194 | 43.0705 | 50.1126 | 43.4551 | 49.749 | 43.7988 | 49.424 | 44.1061 | 49.1336 | 44.3806 | 48.874 | 44.626 | 48.642 | 44.8454 | 48.4346 | 45.0414 | 48.2493 | 45.2166 | 48.0837 | 45.3732 | 47.9356 | 45.5131 | 47.8033 | 45.6382
Temps | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Calcul I
Tint | 15 | 15.032 | 15.1125 | 15.2393 | 15.4097 | 15.6207 | 15.869 | 16.151 | 16.4629 | 16.8006 | 17.1601 | 17.537 | 17.9272 | 18.3264 | 18.7302 | 19.1346 | 19.5354 | 19.9289 | 20.3112 | 20.679 | 21.029 | 21.3583 | 21.6641 | 21.9442 | 22.1965 | 22.4194 | 22.6115 | 22.7718 | 22.8997 | 22.9949 | 23.0574 | 23.0875 | 23.0861 | 23.0539 | 22.9922 | 22.9027 | 22.7869 | 22.6468 | 22.4845 | 22.3024 | 22.1028 | 21.8883 | 21.6613 | 21.4247 | 21.1809 | 20.9327 | 20.6827 | 20.4333 | 20.1872 | 19.9465 | 19.7136 | 19.4905 | 19.2792 | 19.0815 | 18.8988 | 18.7325 | 18.5839 | 18.4538 | 18.343 | 18.2521 | 18.1813 | 18.1307 | 18.1003 | 18.0897
Teau | 40 | 42.9808 | 45.9133 | 48.7697 | 51.5239 | 54.1515 | 56.6301 | 58.9395 | 61.0617 | 62.9814 | 64.6853 | 66.1631 | 67.4068 | 68.411 | 69.1728 | 69.6921 | 69.9708 | 70.0135 | 69.8268 | 69.4194 | 68.802 | 67.987 | 66.9885 | 65.822 | 64.5041 | 63.0525 | 61.4856 | 59.8226 | 58.0828 | 56.2859 | 54.4514 | 52.5989 | 50.7473 | 48.915 | 47.1196 | 45.378 | 43.7059 | 42.1178 | 40.6271 | 39.2457 | 37.984 | 36.851 | 35.8542 | 34.9994 | 34.2909 | 33.7312 | 33.3216 | 33.0616 | 32.9493 | 32.9814 | 33.1533 | 33.4589 | 33.8914 | 34.4425 | 35.1033 | 35.8637 | 36.7134 | 37.6411 | 38.6353 | 39.6841 | 40.7753 | 41.8969 | 43.0367 | 44.1829
Calcul PI
Tint | 15 | 15.032 | 15.727 | 16.4012 | 17.0552 | 17.6895 | 18.3049 | 18.9017 | 19.2785 | 19.4673 | 19.5636 | 19.6144 | 19.6427 | 19.6599 | 19.6715 | 19.6804 | 19.6879 | 19.6946 | 19.7009 | 19.7069 | 19.7127 | 19.7184 | 19.7239 | 19.7293 | 19.7346 | 19.7398 | 19.7449 | 19.7499 | 19.7548 | 19.7596 | 19.7643 | 19.769 | 19.7735 | 19.7779 | 19.7823 | 19.7865 | 19.7907 | 19.7948 | 19.7988 | 19.8028 | 19.8066 | 19.8104 | 19.8141 | 19.8178 | 19.8214 | 19.8249 | 19.8283 | 19.8317 | 19.835 | 19.8382 | 19.8414 | 19.8445 | 19.8475 | 19.8505 | 19.8534 | 19.8563 | 19.8591 | 19.8619 | 19.8646 | 19.8672 | 19.8698 | 19.8724 | 19.8749 | 19.8773
Teau | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67.823 | 57.1776 | 51.9467 | 49.3774 | 48.1166 | 47.4988 | 47.1972 | 47.051 | 46.981 | 46.9486 | 46.9346 | 46.9295 | 46.9289 | 46.9304 | 46.9329 | 46.9358 | 46.939 | 46.9422 | 46.9454 | 46.9485 | 46.9516 | 46.9547 | 46.9577 | 46.9607 | 46.9636 | 46.9664 | 46.9692 | 46.9719 | 46.9746 | 46.9772 | 46.9798 | 46.9823 | 46.9848 | 46.9872 | 46.9896 | 46.9919 | 46.9942 | 46.9964 | 46.9986 | 47.0008 | 47.0029 | 47.0049 | 47.007 | 47.009 | 47.0109 | 47.0128 | 47.0147 | 47.0165 | 47.0183 | 47.0201 | 47.0218 | 47.0235 | 47.0252 | 47.0268 | 47.0284 | 47.03 | 47.0315
| 3 | 5.9808 | 8.5446 | 10.7038 | 12.4707 | 13.857 | 14.8741 | 15.5331 | 15.966 | 16.2856 | 16.5474 | 16.7788 | 16.9932 | 17.1973 | 17.3944 | 17.5861 | 17.7733 | 17.9566 | 18.136 | 18.3119 | 18.4842 | 18.6532 | 18.8189 | 18.9813 | 19.1405 | 19.2966 | 19.4496 | 19.5997 | 19.7468 | 19.891 | 20.0324 | 20.171 | 20.3069 | 20.4402 | 20.5708 | 20.6989 | 20.8244 | 20.9475 | 21.0682 | 21.1866 | 21.3026 | 21.4163 | 21.5278 | 21.6372 | 21.7443 | 21.8494 | 21.9525 | 22.0535 | 22.1525 | 22.2496 | 22.3448 | 22.4381 | 22.5296 | 22.6193 | 22.7072 | 22.7935 | 22.878 | 22.9609 | 23.0421 | 23.1218 | 23.1999 | 23.2764 | 23.3515 | 23.4251