## REGUL_PID
|  |  | Régulation Proportionnelle ( P ) | [13 empty] | Régulation Intégrale ( I ) | [14 empty] | Régulation Proportionnelle Intégrale ( PI )
Conditions initiales | [13 empty] | Conditions initiales | [14 empty] | Conditions initiales
T°int |  | 14 | °C | [10 empty] | T°int | 14 | °C | [12 empty] | T°int |  | 14 | °C
T°ext |  | 5 | °C | [10 empty] | T°ext | 5 | °C | [12 empty] | T°ext |  | 5 | °C
T°cons |  | 20 | °C | [10 empty] | T°cons | 25 | °C | [12 empty] | T°cons |  | 20 | °C
Bande prop. :
Bande prop. : | [13 empty] | Temps d'intégration | [14 empty] | BP |  | 2 | °C
BP |  | 0.52 | °C | [10 empty] | TI | 100 | s. | [12 empty] | Temps d'intégration
[29 empty] | TI |  | 100 | s.
| Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 19.773 | °C | [6 empty] | Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 23.5496 | °C | [8 empty] | Temp. du local après 1 heure : | [5 empty] | 19.9334 | °C
Mode d'emploi de la feuille de calcul :
Il s'agit d'un local chauffé par un radiateur.
Celui est alimenté par une vanne 3 voies dont l'ouverture est commandée par une régulateur P, I ou PI.
En modifiant les paramètres (cases jaunes), on peut observer les réactions du système
T° initiale de l'eau : |  |  |  | 40 | °C
Calcul P
Tint | 14 | 14.062 | 14.7861 | 15.4886 | 16.1699 | 16.8308 | 17.4719 | 18.0937 | 18.6969 | 19.282 | 19.8495 | 19.6922 | 19.841 | 19.7004 | 19.8333 | 19.7076 | 19.8264 | 19.7141 | 19.8203 | 19.7199 | 19.8148 | 19.7251 | 19.8099 | 19.7297 | 19.8055 | 19.7339 | 19.8016 | 19.7376 | 19.7981 | 19.7409 | 19.795 | 19.7438 | 19.7922 | 19.7465 | 19.7897 | 19.7488 | 19.7875 | 19.7509 | 19.7855 | 19.7528 | 19.7837 | 19.7545 | 19.7821 | 19.756 | 19.7807 | 19.7574 | 19.7794 | 19.7586 | 19.7783 | 19.7596 | 19.7772 | 19.7606 | 19.7763 | 19.7615 | 19.7755 | 19.7622 | 19.7748 | 19.7629 | 19.7741 | 19.7635 | 19.7736 | 19.7641 | 19.773 | 19.7646
Teau | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 37.3605 | 55.5108 | 38.3517 | 54.5736 | 39.2377 | 53.736 | 40.0295 | 52.9875 | 40.7372 | 52.3184 | 41.3698 | 51.7204 | 41.9351 | 51.186 | 42.4403 | 50.7084 | 42.8919 | 50.2815 | 43.2955 | 49.8999 | 43.6562 | 49.5589 | 43.9785 | 49.2541 | 44.2667 | 48.9817 | 44.5242 | 48.7383 | 44.7543 | 48.5207 | 44.96 | 48.3262 | 45.1439 | 48.1524 | 45.3082 | 47.9971 | 45.4551 | 47.8583 | 45.5863 | 47.7342 | 45.7036 | 47.6233 | 45.8085 | 47.5242 | 45.9022 | 47.4356 | 45.9859 | 47.3564 | 46.0608 | 47.2856 | 46.1277 | 47.2224 | 46.1874 | 47.1659
Temps | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Calcul I
Tint | 14 | 14.062 | 14.2311 | 14.5024 | 14.87 | 15.3276 | 15.8678 | 16.4827 | 17.1342 | 17.7662 | 18.3792 | 18.9738 | 19.5506 | 20.1101 | 20.6528 | 21.1792 | 21.6898 | 22.1851 | 22.6656 | 23.1316 | 23.5836 | 24.0221 | 24.4475 | 24.86 | 25.2602 | 25.6458 | 26.0134 | 26.3599 | 26.6825 | 26.9786 | 27.2461 | 27.4832 | 27.6885 | 27.8608 | 27.9995 | 28.1041 | 28.1747 | 28.2116 | 28.2153 | 28.1869 | 28.1276 | 28.039 | 27.9227 | 27.7809 | 27.6155 | 27.4291 | 27.2241 | 27.0031 | 26.7688 | 26.5238 | 26.2711 | 26.0133 | 25.7531 | 25.4932 | 25.2362 | 24.9846 | 24.7406 | 24.5066 | 24.2845 | 24.0762 | 23.8833 | 23.7074 | 23.5496 | 23.4109
Teau | 40 | 46.5628 | 53.0242 | 59.3227 | 65.4007 | 71.2042 | 76.6835 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.8439 | 79.4563 | 78.8483 | 78.0323 | 77.0228 | 75.8357 | 74.4881 | 72.9981 | 71.385 | 69.6686 | 67.8689 | 66.0064 | 64.1016 | 62.1746 | 60.2455 | 58.3333 | 56.4567 | 54.6333 | 52.8797 | 51.2112 | 49.6418 | 48.1844 | 46.8499 | 45.648 | 44.5868 | 43.6725 | 42.9098 | 42.3019 | 41.85 | 41.5541 | 41.4124 | 41.4216 | 41.5773 | 41.8733 | 42.3026 | 42.8569 | 43.527 | 44.3025 | 45.1728 | 46.1262
Calcul PI
Tint | 14 | 14.062 | 14.7861 | 15.4886 | 16.1699 | 16.8308 | 17.4719 | 18.0937 | 18.6969 | 19.2646 | 19.5455 | 19.6854 | 19.756 | 19.7924 | 19.8121 | 19.8234 | 19.8306 | 19.8358 | 19.8399 | 19.8435 | 19.8468 | 19.8499 | 19.8529 | 19.8558 | 19.8586 | 19.8614 | 19.8641 | 19.8668 | 19.8694 | 19.872 | 19.8745 | 19.8769 | 19.8793 | 19.8817 | 19.884 | 19.8863 | 19.8885 | 19.8907 | 19.8928 | 19.8949 | 19.897 | 19.899 | 19.901 | 19.9029 | 19.9048 | 19.9067 | 19.9085 | 19.9103 | 19.9121 | 19.9138 | 19.9155 | 19.9171 | 19.9188 | 19.9204 | 19.9219 | 19.9235 | 19.925 | 19.9264 | 19.9279 | 19.9293 | 19.9307 | 19.932 | 19.9334 | 19.9347
Teau | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78.9509 | 62.7024 | 54.716 | 50.7911 | 48.8628 | 47.9159 | 47.4515 | 47.2243 | 47.1136 | 47.0602 | 47.035 | 47.0235 | 47.0189 | 47.0175 | 47.0178 | 47.0188 | 47.0202 | 47.0217 | 47.0233 | 47.0249 | 47.0266 | 47.0282 | 47.0297 | 47.0313 | 47.0328 | 47.0343 | 47.0357 | 47.0371 | 47.0385 | 47.0399 | 47.0412 | 47.0426 | 47.0438 | 47.0451 | 47.0464 | 47.0476 | 47.0488 | 47.0499 | 47.0511 | 47.0522 | 47.0533 | 47.0544 | 47.0554 | 47.0565 | 47.0575 | 47.0585 | 47.0595 | 47.0604 | 47.0614 | 47.0623 | 47.0632 | 47.0641 | 47.065 | 47.0658 | 47.0666 | 47.0675
| 3.6 | 7.1628 | 10.2911 | 12.998 | 15.296 | 17.1976 | 18.7144 | 19.8582 | 20.6401 | 21.0813 | 21.354 | 21.5427 | 21.6891 | 21.8137 | 21.9264 | 22.0324 | 22.134 | 22.2325 | 22.3286 | 22.4225 | 22.5144 | 22.6045 | 22.6927 | 22.7793 | 22.8641 | 22.9472 | 23.0288 | 23.1087 | 23.187 | 23.2639 | 23.3392 | 23.413 | 23.4854 | 23.5564 | 23.626 | 23.6942 | 23.7611 | 23.8267 | 23.891 | 23.954 | 24.0158 | 24.0764 | 24.1358 | 24.194 | 24.2511 | 24.3071 | 24.362 | 24.4158 | 24.4685 | 24.5202 | 24.5709 | 24.6206 | 24.6694 | 24.7172 | 24.764 | 24.8099 | 24.855 | 24.8991 | 24.9424 | 24.9848 | 25.0264 | 25.0672 | 25.1072 | 25.1464