## Feuil1
CONSOMMATION EN EAU D'UN HUMIDIFICATEUR D'AIR
Données
Température de consigne intérieure des locaux: |  |  |  |  | 21 | °C
Humidité relative minimale imposée: |  |  |  |  | 40 | %
débit d'air neuf hygiénique pulsé: |  |  |  |  | 10000 | m3/h, soit: | 12000 | kg/h
Surface des locaux traités: |  |  |  |  | 4000 | m2
Apports en eau dans les locaux:
| - nombre d'occupants en moyenne: |  |  |  | 200 | personnes
| - autre apport: |  |  |  |  | kgeau/h
Type d'occupation des locaux:
1: 10 h/jour 5 jours/semaine
2: 10 h/jour 7 jours/semaine
| 3: 24 h/jour 7 jours/semaine |  |  |  | 1 | 1,2 ou 3
Localisation :
1: Uccle
| 2: Saint Hubert |  |  |  | 1 | 1 ou 2 | (actuellement, seul Uccle disponible)
Type d'énergie de vaporisation:
1: Fuel
2: Gaz
| 3: Electricité |  |  |  | 3 | 1,2 ou 3
|  | prix à l'unité |  | prix au kWh |  | rendement |  | prix au kWh utile
| Fuel | 0.375 | €/litre | 0.0375 | €/kWh | 0.7 |  | 0.053571 | €
| Gaz | 0.25 | €/m³ | 0.025 | €/kWh | 0.7 |  | 0.035714 | €
| Electricité | 0.1 | €/kWh | 0.1 | €/kWh | 1 |  | 0.1 | €
(pointe 1/4 horaire comprise)
Résultats
Humidité intérieure
| pression de saturation |  |  |  | 2497.2827 | Pa
| pression partielle de vapeur |  |  |  | 998.9131 | Pa
| humidité absolue interne (consigne) |  |  |  | 6.1946 | greau/kgair | (1)
| apports en eau par personne |  |  |  | 43.316 | greau/h | (fonction de la température de consigne)
| apports en eau total |  |  |  | 8663.2 | greau/h
|  |  | soit : |  | 0.72193 | greau/kgair | (2)
| Humidité abs. du point de soufflage |  |  |  | 5.4727 | greau/kgair | (1) - (2)
Humidité extérieure
| Humidité absolue extérieure extrême (-10°C et 80 % HR) |  |  |  | 1.5 | greau/kgair
| Humidité absolue extérieure moyenne |  |  |  | 4.112 | greau/kgair | (fonction extraite du fichier météo)
Durée de fonctionnement de l'humidification
| Durée de la saison de chauffe |  |  |  | 242 | jours | (durée normalisée de la saison de chauffe)
|  |  | soit: |  | 5808 | heures
| Durée de fonctionnement de l'humidification |  |  |  | 1048.8815 | heures | (durée extraite du fichier météo)
Dimensionnement de l'humidificateur
| Débit maximal par -10° extérieur |  |  |  | 47.6719 | kgeau/h
Consommations en eau
| Consommation moyenne horaire |  |  |  | 16.3283 | kgeau/h
| Consommation saisonnière |  |  |  | 17.1264 | m3/saison | (pour une année climatique type)
Coût de la vaporisation |  |  |  |  | 1250.2279 | €/an
Hypothèses de calcul: elles sont développées dans le fichier "choix d'un humidificateur".
Essentiellement, il est considéré que l'humidificateur s'arrête lorsque l'humidité absolue extérieure
atteint le niveau de l'humidité absolue du point de soufflage.