## Données et résultats
Comparer la consommation énergétique liée au | [6 empty] | Modifications avril 2023 - UCLouvain
free cooling diurne et à la climatisation par ventilo-convecteur
Ce programme permet de comparer, pour une même charge thermique à évacuer, la consommation électrique
des ventilateurs nécessaires au free cooling diurne et la consommation électrique d'un ventilo-convecteur
(production frigorifique, ventilateur du ventilo, pompe de circulation d'eau froide).
La charge thermique à évacuer peut s'évaluer grâce au programme excell "bilan thermique d'un local en été",
disponible sur dans ce CD-Rom.
La consommation éléctrique des ventilateurs du free cooling est calculée en estimant le débit nécessaire à
l'évacuation des calories avec une température de pulsion donnée. Cette température est obtenue par recyclage
de l'air extrait (à température de consigne intérieure) et mélange avec une certaine quantité d'air neuf (à tempéra-
ture extérieure).
Il faut également connaître les pertes de charge du réseau de distribution d'air. En première approximation, on
peut considérer des valeurs courantes liées à la qualité du réseau. Celles-ci font référence aux notions de :
- "bonne installation" pour une installation dont le tracé et les équipements ont été particulièrement
étudiés pour limiter au maximum les pertes de charge,
- "installation moyenne" pour une installation courante où rien n'a été étudié pour limiter les pertes
de charge.
En pratique :
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Ambiance intérieure
| Puissance thermique à évacuer : |  | 2000 | W
| Température intérieure de consigne : |  | 26 | °C
Freecooling diurne
| Température de pulsion : |  | 16 | °C | (obtenue par recyclage)
| Débit nécessaire : |  | 588 | m³/h
Qualité aéraulique du réseau de conduit :
| Perte de charge du réseau : |  | 1500 | Pa
|  | (valeur par défaut : | 1000 | Pa)
| Rendement global du ventilateur : |  | 65 | %
|  | (valeur par défaut : | 65 | %)
| Puissance électrique absorbée : |  | 377 | W
Ventilo-convecteur
Efficacité frigorifique moyenne de la
| production de froid : |  | 3 |  | (auxiliaires.compris)
|  | (valeur par défaut : | 3 | )
| Puissance pompe de circulation d'eau froide : |  | 5 | W | (ramenée au local)
|  | (valeur par défaut : | 5 | W)
| Puissance auxiliaires ventilo-convecteur : |  | 50 | W
|  | (valeur par défaut : | 50 | W)
| Puissance absorbée au compresseur : |  | 667 | W
| Puissanbe absorbée totale : |  | 722 | W
Bilan comparatif
|  |  | Free cooling |  | Ventilo-convecteur
| Puissance électrique absorbée : |  | 377 |  | 722 | W
Tous les paramètres restant égaux, perte de charge maximum
| pour que le free cooling diurne soit avantageux : |  |  |  | 2873 | Pa
Tous les paramètres restant égaux, COP minimum de la production
| frigorifique pour que le ventilo-convecteur soit avantageux : |  |  |  | 6.2

## Feuil2 (hidden)
Qualité aéraulique | Pa | Cellule
Bonne installation | 1000 | 1
Installation moyenne | 1500