## Résultats
Evaluation de la puissance et du volume du réservoir en semi-accumulation
Cas du profil de puisage critique connu
Convertisseur :
[14 empty] | 450 | litres à |  | 45 | °C
[13 empty] | = | 315 | litres à |  | 60 | °C
Encodez le profil de puisage durant la période la plus critique :
Périodicité des données du profil : |  |  |  | 15 | minutes |  |  | Attention: cette périodicité est à déterminer de manière à ce que le puisage sur cette période puisse être considéré comme constant (60min pour des puisages longs et continus (hôpitaux par exemple) à environ 10min pour des puisages courts et discontinus (vestiaire par exemple)).
Température de puisage considéré : |  |  |  | 50 | °C
Coefficient d'efficacité du ballon (a) : |  |  |  | 0.9
Encodage du profil le plus critique :
| période |  | litres en
15
n° | de la min. | à la min. | minutes
1 | 0 | 15 | 385
2 | 15 | 30 | 385
3 | 30 | 45 | 120
4 | 45 | 60 | 30
5 | 60 | 75 | 10
6 | 75 | 90 | 448
7 | 90 | 105 | 420
8 | 105 | 120 | 210
9 | 120 | 135 | 320
10 | 135 | 150 | 305
11 | 150 | 165 | 350
12 | 165 | 180 | 448
13 | 180 | 195 | 120
14 | 195 | 210 | 15
15 | 210 | 225 | 20
16 | 225 | 240 | 35
17 | 240 | 255 | 250
18 | 255 | 270 | 448
19 | 270 | 285 | 368
20 | 285 | 300 | 250
21 | 300 | 315 | 100
22 | 315 | 330 | 50
23 | 330 | 345 | 12
24 | 345 | 360 | 5
Durée du puisage à encoder : |  |  | 6 | heures |  |  | Remarque: après cette durée, le stockage est entièrement regénéré et pourrait faire face à une nouvelle période critique. Si la description de votre puisage critique ne recquiert pas 24 périodes mais que l'installation doit pouvoir faire face à un nouveau puisage critique avant le terme de ces 24 périodes, il faut répéter votre période de puisage critique dans la description ci-dessus.
Valeurs chiffrées de la courbe d'égale satisfaction des besoins :
Energie puisée de pointe (kWh) |  |  | 0 | 0.65128 | 6.1717 | 7.2804 | 8.6899 | 8.5442 | 7.1375 | 9.8971 | 20.9702 | 29.6937 | 26.1738 | 23.2406 | 27.3967 | 28.9587 | 29.3572 | 32.7588 | 36.718 | 38.211 | 36.0163 | 35.9623 | 38.2394 | 41.0497 | 44.1535 | 47.0937
Volume Réservoir (litres à 60°C) |  |  | 0 | 12.4444 | 117.9259 | 139.1111 | 166.0444 | 163.2593 | 136.381 | 189.1111 | 400.6914 | 567.3778 | 500.1212 | 444.0741 | 523.4872 | 553.3333 | 560.9481 | 625.9444 | 701.5948 | 730.1235 | 688.1871 | 687.1556 | 730.6667 | 784.3636 | 843.6715 | 899.8519
Puissance | (kW) |  | 83.3638 | 80.7587 | 68.4154 | 66.198 | 63.3788 | 63.6704 | 66.4837 | 60.9645 | 54.5008 | 49.5159 | 51.5272 | 53.2034 | 50.8285 | 49.9359 | 49.7082 | 47.7644 | 45.502 | 44.6489 | 45.903 | 45.9338 | 44.6326 | 43.0268 | 41.2531 | 39.573
|  |  | Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
|  |  | un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## calcul
Calculs de la puissance et du volume du réservoir | [5 empty] | (basé sur le fichier Dimensionnement en ECS)
Température de puisage considéré : |  |  | 50 | °C
Périodicité des données du profil : |  |  | 0.25 | heure
Puisages max
période |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 385 |  |  |  | 17.9102 | 35.8204 | 41.4028 | 42.7984 | 43.2636 | 64.1046 | 83.643 | 93.4122 | 108.2986 | 122.4872 | 138.7692 | 159.6101 | 165.1925 | 165.8903 | 166.8207 | 168.4489 | 180.0789 | 200.9199 | 218.0392 | 229.6692 | 234.3212 | 236.6472 | 237.2055 | 237.4381
2 | 385 |  |  |  | 17.9102 | 23.4926 | 24.8882 | 25.3534 | 46.1944 | 65.7328 | 75.502 | 90.3884 | 104.577 | 120.859 | 141.6999 | 147.2823 | 147.9801 | 148.9105 | 150.5387 | 162.1687 | 183.0097 | 200.129 | 211.759 | 216.411 | 218.737 | 219.2953 | 219.5279
3 | 120 |  |  |  | 5.5824 | 6.978 | 7.4432 | 28.2842 | 47.8226 | 57.5918 | 72.4782 | 86.6668 | 102.9488 | 123.7897 | 129.3721 | 130.0699 | 131.0003 | 132.6285 | 144.2585 | 165.0995 | 182.2188 | 193.8488 | 198.5008 | 200.8268 | 201.3851 | 201.6177
4 | 30 |  |  |  | 1.3956 | 1.8608 | 22.7018 | 42.2402 | 52.0094 | 66.8958 | 81.0844 | 97.3664 | 118.2073 | 123.7897 | 124.4875 | 125.4179 | 127.0461 | 138.6761 | 159.5171 | 176.6364 | 188.2664 | 192.9184 | 195.2444 | 195.8027 | 196.0353
5 | 10 |  |  |  | 0.4652 | 21.3062 | 40.8446 | 50.6138 | 65.5002 | 79.6888 | 95.9708 | 116.8117 | 122.3941 | 123.0919 | 124.0223 | 125.6505 | 137.2805 | 158.1215 | 175.2408 | 186.8708 | 191.5228 | 193.8488 | 194.4071 | 194.6397
6 | 448 |  |  |  | 20.841 | 40.3794 | 50.1486 | 65.035 | 79.2236 | 95.5056 | 116.3465 | 121.9289 | 122.6267 | 123.5571 | 125.1853 | 136.8153 | 157.6563 | 174.7756 | 186.4056 | 191.0576 | 193.3836 | 193.9419 | 194.1745
7 | 420 |  |  |  | 19.5384 | 29.3076 | 44.194 | 58.3826 | 74.6646 | 95.5056 | 101.088 | 101.7858 | 102.7162 | 104.3444 | 115.9744 | 136.8153 | 153.9347 | 165.5647 | 170.2167 | 172.5427 | 173.1009 | 173.3335
8 | 210 |  |  |  | 9.7692 | 24.6556 | 38.8442 | 55.1262 | 75.9672 | 81.5496 | 82.2474 | 83.1778 | 84.806 | 96.436 | 117.2769 | 134.3963 | 146.0263 | 150.6783 | 153.0043 | 153.5625 | 153.7951
9 | 320 |  |  |  | 14.8864 | 29.075 | 45.357 | 66.198 | 71.7804 | 72.4782 | 73.4086 | 75.0368 | 86.6668 | 107.5077 | 124.6271 | 136.2571 | 140.9091 | 143.2351 | 143.7933 | 144.0259
10 | 305 |  |  |  | 14.1886 | 30.4706 | 51.3116 | 56.894 | 57.5918 | 58.5222 | 60.1504 | 71.7804 | 92.6213 | 109.7407 | 121.3707 | 126.0227 | 128.3487 | 128.9069 | 129.1395
11 | 350 |  |  |  | Puisages max 1: 16.282; Puisages max 2: 37.123; Puisages max 3: 42.7054; Puisages max 4: 43.4032; Puisages max 5: 44.3336; Puisages max 6: 45.9618; Puisages max 7: 57.5918; Puisages max 8: 78.4327; Puisages max 9: 95.5521; Puisages max 10: 107.1821; Puisages max 11: 111.8341; Puisages max 12: 114.1601; Puisages max 13: 114.7183; Puisages max 14: 114.9509
12 | 448 |  |  |  | Puisages max 1: 20.841; Puisages max 2: 26.4234; Puisages max 3: 27.1212; Puisages max 4: 28.0516; Puisages max 5: 29.6798; Puisages max 6: 41.3098; Puisages max 7: 62.1507; Puisages max 8: 79.2701; Puisages max 9: 90.9001; Puisages max 10: 95.5521; Puisages max 11: 97.8781; Puisages max 12: 98.4363; Puisages max 13: 98.6689
13 | 120 |  |  |  | Puisages max 1: 5.5824; Puisages max 2: 6.2802; Puisages max 3: 7.2106; Puisages max 4: 8.8388; Puisages max 5: 20.4688; Puisages max 6: 41.3098; Puisages max 7: 58.4291; Puisages max 8: 70.0591; Puisages max 9: 74.7111; Puisages max 10: 77.0371; Puisages max 11: 77.5954; Puisages max 12: 77.828
14 | 15 |  |  |  | Puisages max 1: 0.6978; Puisages max 2: 1.6282; Puisages max 3: 3.2564; Puisages max 4: 14.8864; Puisages max 5: 35.7274; Puisages max 6: 52.8467; Puisages max 7: 64.4767; Puisages max 8: 69.1287; Puisages max 9: 71.4547; Puisages max 10: 72.013; Puisages max 11: 72.2456
15 | 20 |  |  |  | Puisages max 1: 0.9304; Puisages max 2: 2.5586; Puisages max 3: 14.1886; Puisages max 4: 35.0296; Puisages max 5: 52.1489; Puisages max 6: 63.7789; Puisages max 7: 68.4309; Puisages max 8: 70.7569; Puisages max 9: 71.3152; Puisages max 10: 71.5478
16 | 35 |  |  |  | Puisages max 1: 1.6282; Puisages max 2: 13.2582; Puisages max 3: 34.0992; Puisages max 4: 51.2185; Puisages max 5: 62.8485; Puisages max 6: 67.5005; Puisages max 7: 69.8265; Puisages max 8: 70.3848; Puisages max 9: 70.6174
17 | 250 |  |  |  | Puisages max 1: 11.63; Puisages max 2: 32.471; Puisages max 3: 49.5903; Puisages max 4: 61.2203; Puisages max 5: 65.8723; Puisages max 6: 68.1983; Puisages max 7: 68.7566; Puisages max 8: 68.9892
18 | 448 |  |  |  | Puisages max 1: 20.841; Puisages max 2: 37.9603; Puisages max 3: 49.5903; Puisages max 4: 54.2423; Puisages max 5: 56.5683; Puisages max 6: 57.1266; Puisages max 7: 57.3592
19 | 368 |  |  |  | Puisages max 1: 17.1194; Puisages max 2: 28.7494; Puisages max 3: 33.4014; Puisages max 4: 35.7274; Puisages max 5: 36.2856; Puisages max 6: 36.5182
20 | 250 |  |  |  | Puisages max 1: 11.63; Puisages max 2: 16.282; Puisages max 3: 18.608; Puisages max 4: 19.1662; Puisages max 5: 19.3988
21 | 100 |  |  |  | Puisages max 1: 4.652; Puisages max 2: 6.978; Puisages max 3: 7.5362; Puisages max 4: 7.7688
22 | 50 |  |  |  | Puisages max 1: 2.326; Puisages max 2: 2.8842; Puisages max 3: 3.1168
23 | 12 |  |  |  | Puisages max 1: 0.55824; Puisages max 2: 0.79084
24 | 5 |  |  |  | Puisages max 1: 0.2326
[5 empty] | 20.841 | 40.3794 | 51.3116 | 66.198 | 79.2236 | 95.5056 | 116.3465 | 121.9289 | 122.6267 | 123.7897 | 141.6999 | 159.6101 | 165.1925 | 174.7756 | 186.4056 | 191.0576 | 193.3836 | 200.9199 | 218.0392 | 229.6692 | 234.3212 | 236.6472 | 237.2055 | 237.4381
[5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6
[5 empty] | 20.841 | 40.3794 | 51.3116 | 66.198 | 79.2236 | 95.5056 | 116.3465 | 121.9289 | 122.6267 | 123.7897 | 141.6999 | 159.6101 | 165.1925 | 174.7756 | 186.4056 | 191.0576 | 193.3836 | 200.9199 | 218.0392 | 229.6692 | 234.3212 | 236.6472 | 237.2055 | 237.4381
|  | Puissance | (kW) |  | 83.3638 | 80.7587 | 68.4154 | 66.198 | 63.3788 | 63.6704 | 66.4837 | 60.9645 | 54.5008 | 49.5159 | 51.5272 | 53.2034 | 50.8285 | 49.9359 | 49.7082 | 47.7644 | 45.502 | 44.6489 | 45.903 | 45.9338 | 44.6326 | 43.0268 | 41.2531 | 39.573
|  | Energie puisée de pointe (kWh) |  | 1
|  | 0.65128 |  | 2 | Puisages max 1: 0.65128; Puisages max 2: 0
|  | 6.1717 |  | 3 | Puisages max 1: 3.7371; Puisages max 2: 6.1717; Puisages max 3: 0
|  | 7.2804 |  | 4 | Puisages max 1: 4.2915; Puisages max 2: 7.2804; Puisages max 3: 1.6631; Puisages max 4: 0
|  | 8.6899 |  | 5 | Puisages max 1: 4.9962; Puisages max 2: 8.6899; Puisages max 3: 3.7774; Puisages max 4: 2.8191; Puisages max 5: 0
|  | 8.5442 |  | 6 | Puisages max 1: 4.9234; Puisages max 2: 8.5442; Puisages max 3: 3.5588; Puisages max 4: 2.5276; Puisages max 5: -0.36441; Puisages max 6: 0
|  | 7.1375 |  | 7 | Puisages max 1: 4.22; Puisages max 2: 7.1375; Puisages max 3: 1.4488; Puisages max 4: -0.28577; Puisages max 5: -3.8811; Puisages max 6: -4.22; Puisages max 7: 0
|  | 9.8971 |  | 8 | Puisages max 1: 5.5998; Puisages max 2: 9.8971; Puisages max 3: 5.5882; Puisages max 4: 5.2335; Puisages max 5: 3.018; Puisages max 6: 4.0589; Puisages max 7: 9.6587; Puisages max 8: 0
|  | 20.9702 |  | 9 | Puisages max 1: 7.2158; Puisages max 2: 13.129; Puisages max 3: 10.436; Puisages max 4: 11.6972; Puisages max 5: 11.0976; Puisages max 6: 13.7544; Puisages max 7: 20.9702; Puisages max 8: 12.9274; Puisages max 9: 0
|  | 29.6937 |  | 10 | Puisages max 1: 8.462; Puisages max 2: 15.6214; Puisages max 3: 14.1746; Puisages max 4: 16.6821; Puisages max 5: 17.3287; Puisages max 6: 21.2317; Puisages max 7: 29.6937; Puisages max 8: 22.8971; Puisages max 9: 11.216; Puisages max 10: 0
|  | 26.1738 |  | 11 | Puisages max 1: 7.9591; Puisages max 2: 14.6157; Puisages max 3: 12.6661; Puisages max 4: 14.6707; Puisages max 5: 14.8145; Puisages max 6: 18.2147; Puisages max 7: 26.1738; Puisages max 8: 18.8744; Puisages max 9: 6.6904; Puisages max 10: -5.0284; Puisages max 11: 0
|  | 23.2406 |  | 12 | Puisages max 1: 7.5401; Puisages max 2: 13.7777; Puisages max 3: 11.409; Puisages max 4: 12.9946; Puisages max 5: 12.7193; Puisages max 6: 15.7005; Puisages max 7: 23.2406; Puisages max 8: 15.5222; Puisages max 9: 2.9191; Puisages max 10: -9.2187; Puisages max 11: -4.6094; Puisages max 12: 0
|  | 27.3967 |  | 13 | Puisages max 1: 8.1338; Puisages max 2: 14.9651; Puisages max 3: 13.1902; Puisages max 4: 15.3695; Puisages max 5: 15.688; Puisages max 6: 19.2629; Puisages max 7: 27.3967; Puisages max 8: 20.272; Puisages max 9: 8.2627; Puisages max 10: -3.2814; Puisages max 11: 1.9216; Puisages max 12: 7.1247; Puisages max 13: 0
|  | 28.9587 |  | 14 | Puisages max 1: 8.357; Puisages max 2: 15.4114; Puisages max 3: 13.8596; Puisages max 4: 16.2621; Puisages max 5: 16.8037; Puisages max 6: 20.6017; Puisages max 7: 28.9587; Puisages max 8: 22.0571; Puisages max 9: 10.271; Puisages max 10: -1.05; Puisages max 11: 4.3762; Puisages max 12: 9.8024; Puisages max 13: 2.9009; Puisages max 14: 0
|  | 29.3572 |  | 15 | 8.4139 | 15.5253 | 14.0304 | 16.4898 | 17.0883 | 20.9433 | 29.3572 | 22.5126 | 10.7833 | -0.48071 | 5.0025 | 10.4856 | 3.641 | 0.79704 | 0
|  | 32.7588 |  | 16 | 8.8999 | 16.4972 | 15.4883 | 18.4336 | 19.518 | 23.8589 | 32.7588 | 26.4001 | 15.1568 | 4.3787 | 10.3478 | 16.3169 | 9.9582 | 7.6002 | 7.2891 | 0
|  | 36.718 |  | 17 | 9.4655 | 17.6283 | 17.185 | 20.6959 | 22.346 | 27.2525 | 36.718 | 30.9249 | 20.2471 | 10.0346 | 16.5693 | 23.104 | 17.3109 | 15.5185 | 15.773 | 9.0495 | 0
|  | 38.211 |  | 18 | 9.6787 | 18.0549 | 17.8249 | 21.5491 | 23.4125 | 28.5323 | 38.211 | 32.6312 | 22.1668 | 12.1676 | 18.9155 | 25.6635 | 20.0837 | 18.5046 | 18.9724 | 12.4622 | 3.626 | 0
|  | 36.0163 |  | 19 | 9.3652 | 17.4279 | 16.8843 | 20.295 | 21.8448 | 26.6511 | 36.0163 | 30.1229 | 19.345 | 9.0322 | 15.4667 | 21.9011 | 16.0078 | 14.1151 | 14.2694 | 7.4456 | -1.7041 | -5.6436 | 0
|  | 35.9623 |  | 20 | 9.3575 | 17.4124 | 16.8612 | 20.2641 | 21.8063 | 26.6048 | 35.9623 | 30.0612 | 19.2756 | 8.9551 | 15.3818 | 21.8086 | 15.9075 | 14.0072 | 14.1537 | 7.3222 | -1.8352 | -5.7824 | -0.14654 | 0
|  | 38.2394 |  | 21 | 9.6828 | 18.0631 | 17.8371 | 21.5653 | 23.4328 | 28.5566 | 38.2394 | 32.6637 | 22.2033 | 12.2082 | 18.9602 | 25.7123 | 20.1365 | 18.5615 | 19.0333 | 12.5272 | 3.695 | 0.073103 | 6.0343 | 6.5062 | 0
|  | 41.0497 |  | 22 | 10.0843 | 18.866 | 19.0415 | 23.1712 | 25.4401 | 30.9654 | 41.0497 | 35.8754 | 25.8165 | 16.2228 | 23.3763 | 30.5298 | 25.3555 | 24.1819 | 25.0552 | 18.9506 | 10.5199 | 7.2994 | 13.6621 | 14.5354 | 8.4307 | 0
|  | 44.1535 |  | 23 | 10.5277 | 19.7528 | 20.3717 | 24.9448 | 27.6572 | 33.6259 | 44.1535 | 39.4227 | 29.8072 | 20.6569 | 28.2538 | 35.8507 | 31.1199 | 30.3897 | 31.7064 | 26.0451 | 18.0579 | 15.2808 | 22.0869 | 23.4036 | 17.7423 | 9.755 | 0
|  | 47.0937 |  | 24 | 10.9477 | 20.5929 | 21.6318 | 26.6249 | 29.7573 | 36.146 | 47.0937 | 42.7829 | 33.5874 | 24.8572 | 32.8741 | 40.8911 | 36.5802 | 36.2701 | 38.0068 | 32.7656 | 25.1983 | 22.8413 | 30.0674 | 31.8042 | 26.5629 | 18.9957 | 9.6607 | 0